## 表紙
共 同 溝 詳 細 設 計 照 査 要 領
平成25年 3月
福 岡 市

## ﾌﾛｰﾁｬｰﾄ
共同溝詳細設計照査フローチャート
[5 empty] | 発注者 | [5 empty] | 受注者
契約
現地踏査
係長 監督員
|  |  |  | 条件等指示 |  |  | 条件等打合せ |  |  | 照査計画の策定 |  | 照査技術者
業務計画書（照査計画を含む）
設計計画
[8 empty] | 照査① |  | 基本条件の照査 |  | 照査技術者
照査項目一覧表
係長 監督員
|  |  | 照査状況の把握 |  |  | 報告①（基本条件の照査）
照査項目一覧表
一般図作成
[8 empty] | 照査② |  | 細部条件、 構造細目の照査 |  | 照査技術者
係長 監督員
|  |  | 照査状況の把握 |  |  | 報告②（細部条件、構造物細目の照査）
照査項目一覧表、設計調書
設計計算書 詳細図作成 数量計算 施工計画
成果品の照査 設計計算書、設計図 数量計算書 施工計画書等
[8 empty] | 照査③ |  |  |  | 照査技術者
[6 empty] | 照査報告書作成 |  |  |  | 設計調書の作成 |  | 照査技術者
（照査①～③及び設計調書を含む）
係長 監督員
|  |  | 照査状況の把握 |  |  | 報告③（成果品の照査及び設計調書）
照査報告書
成果品提出・検査
受注者が実施する照査関連事項
| 注 記 | １．照査②の段階より、設計調書の有効活用を図る。
２．工程に関わる照査・報告①②③の時期は、業務計画書提出時に打ち合わせにより設定する。

## 照査①
共 同 溝 詳 細 設 計
基 本 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ① ）
業務名：
発注機関：
受注者名：
照査の日付：
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
共同溝詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 根拠等 | 照査① |  | 照査 | 備考
|  |  |  | （資料名・ページ等を記入する。） | 対象 | 照査 | 実施日 | （照査結果・記載箇所等を記入する。）
1 | 設計の目的、主旨 | 1) | 目的、主旨を理解したか。
| 範囲、内容、 | 2) | 設計の範囲、内容、数量、履行期間を把握したか。
| 数量、履行期間 | 3) | 隣接工区との関係は確認したか。
2 | 貸与資料の確認 | 1) | 貸与資料の不足点、追加事項はあるか。
（軟弱地盤における各種検討に必要なデータがあるか）
3 | 現地踏査 | 1) | 地形（おぼれ谷、旧河川等）、地質などの自然状況を把握したか。
|  | 2) | 沿道、交差物件、道路、交通、用地条件を把握したか。
|  | 3) | 環境状況（振動、騒音、井戸使用等の配慮面）を把握したか。
|  | 4) | 支障物件の状況を把握したか。
|  | 5) | 施工時の注意事項を把握したか。
4 | 適用基準 | 1) | 適用基準の確認はされているか。
5 | 使用材料 | 1) | 使用材料の規格、許容応力度は適正か。
6 | 設計基本条件 | 1) | 一般部、特殊部、換気口部等の構造形式及び断面計画は適正か。
また、プレキャスト工法との比較検討はされているか。（経済性、安
全性、機能性、施工性、維持管理、環境等が考慮されているか）
|  | 2) | 特殊部の配慮は（ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ、換気口、分岐、材投口等）適正か。
|  | 3) | 荷重条件（設計時、施工時）は適正か。
|  | 4) | 特殊荷重の位置、大きさは確認したか。
|  | 5) | 施工条件の基本を確認したか。
|  | 6) | 関連事業計画と詳細調整は図られているか。
|  | 7) | 既設埋設物、危険物貯蔵タンク、近接構造物の位置、形状は確認
したか。
|  | 8) | 参画公益事業者に収容数、内空断面及び特殊部の配置の確認が
なされたか。
|  | 9) | 関連する設計との整合はとれているか。
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
共同溝詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 根拠等 | 照査① |  | 照査 | 備考
|  |  |  | （資料名・ページ等を記入する。） | 対象 | 照査 | 実施日 | （照査結果・記載箇所等を記入する。）
7 | 幾何構造、線形条件 | 1) | 線形上のコントロールポイント及び条件は明確にされているか。
|  | 2) | 一般部、特殊部、換気部の内空は適正に把握しているか。
|  | 3) | 平面線形は適正か。
|  | 4) | 縦断線形は適正か。
|  | 5) | 座標系と基準点は確認したか。
|  | 6) | 起点、終点の計画（隣接工区との接続計画）は適正か。
8 | 地盤条件 | 1) | 土質定数の設定は適正か。隣接工区との整合は図られているか。
|  | 2) | 支持力、地盤バネ値の設定は適正か。
（地盤改良した場合、その効果を考慮しているか）
|  | 3) | 地下水位、地下水の評価は適正か。
|  | 4) | 液状化の判定は適正か。
|  | 5) | 地盤内間隙水圧の判定は適正か。
9 | 特殊検討 | 1) | 交差物件の検討方針、条件は適正か。
|  | 2) | 近接施工対策の検討方針、条件は適正か。
|  | 3) | 本体縦断の検討方針、条件は適正か。
|  | 4) | 大規模山留設計の条件は適正か。
|  | 5) | 耐震の検討方針、条件は適正か。
|  | 6) | 軟弱地盤の検討方針、条件は適正か。
|  | 7) | その他の特殊検討の検討方針、条件は適正か。
10 | 継手、防水 | 1) | 継手の方式は適正か。（地盤条件が考慮されているか）
|  | 2) | 防水の方式は適正か。
|  | 3) | 継手の位置は適正か。
11 | コスト縮減 | 1) | 予備設計で提案されたコスト縮減設計留意書を確認したか。
|  | 2) | 予備設計で提案されたコスト縮減検討報告書を確認したか。
12 | 建設副産物対策 | 1) | 予備設計で作成されたリサイクル計画書を確認したか。
13 | 品質確保 | 1) | 予備設計で作成された品質確保検討報告書を確認したか。
14 | ＴＥＣＲＩＳの登録 | 1) | ＴＥＣＲＩＳの登録（受注時）を行ったか。
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
（追加項目記入表） | [7 empty] | 共同溝詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 根拠等 | 照査① |  | 照査 | 備考
|  |  |  | （資料名・ページ等を記入する。） | 対象 | 照査 | 実施日 | （照査結果・記載箇所等を記入する。）
受注者印
照査技術者
管理技術者

## 照査②
共 同 溝 詳 細 設 計
細 部 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ② ）
業務名：
発注機関：
受注者名：
照査の日付：
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
共同溝詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 根拠等 | 照査② |  | 照査 | 備考
|  |  |  | （資料名・ページ等を記入する。） | 対象 | 照査 | 実施日 | （照査結果・記載箇所等を記入する。）
1 | 線形（平面、縦断） | 1) | 共同溝中心線は計画通り正しいか。
|  | 2) | 起点、終点部の位置は正しいか。
|  | 3) | 危険物貯蔵タンクを考慮した線形になっているか。
|  | 4) | 既設構造物及び将来計画構造物との離隔は施工性、交通処理を
含め、協議によって決定されているか。
|  | 5) | 移設不可能な埋設物との離隔は施工性が考慮されているか。
|  | 6) | 官民境界までの離隔は所定の離隔以上確保されているか。
|  | 7) | 特殊部の位置は適正か。
|  | 8) | 屈曲点において、パイプ等の搬入が可能か。また、ハンチは適正か。
|  | 9) | 換気口部のピッチ及び立ち上がり位置は適正か。
|  | 10) | 隣接工区との整合は図られているか。
|  | 11) | ブロック割りは適正か。
|  | 12) | 一般部の土被りは所定の深さ以上確保されているか。
|  | 13) | 特殊部の土被りは所定の深さ以上確保されているか。
|  | 14) | 一般部の勾配は排水勾配を確保されているか。
|  | 15) | 急勾配区間の勾配は適正であるか。
|  | 16) | 道路勾配を考慮し、土被りが最小となるよう経済的かつ、機能的に
計画されているか。
|  | 17) | 排水ピットの位置は適正か。
|  | 18) | 軟弱地盤に対して配慮されているか。
2 | 荷重条件 | 1) | 舗装構成は正しいか。
|  | 2) | 地下水位の設定は適正か。
|  | 3) | 各単位重量及び活荷重は適正か。
|  | 4) | 静止土圧係数は適正か。（軟弱地盤は考慮されているか）
|  | 5) | 鉛直荷重の設定は正しいか。
|  | 6) | 水平荷重の設定は正しいか。
|  | 7) | 特殊荷重は考慮されているか。
|  | 8) | 隣接工区との整合は図られているか。
3 | 本体構造物 | 1) | 適用基準は適正か。
|  | 2) | 設計断面の位置及び適用範囲は適正か。
|  | 3) | 設計モデルは適正か。
|  | 4) | 設計断面の内空形状寸法は適正か。
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
共同溝詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 根拠等 | 照査② |  | 照査 | 備考
|  |  |  | （資料名・ページ等を記入する。） | 対象 | 照査 | 実施日 | （照査結果・記載箇所等を記入する。）
|  | 5) | 仮設時を考慮しているか。
|  | 6) | 使用材料、許容応力度は適正か。
|  | 7) | 各部材厚、使用鉄筋及び間隔は適正か。
|  | 8) | 使用材料区分は適正か。
|  | 9) | 継手の構造形状、材質は適正か。（軟弱地盤を配慮しているか）
|  | 10) | 防水工の材質は適正か。
|  | 11) | 施工方法（コンクリート打設量、打継目、位置等）を配慮しているか。
|  | 12) | 配管、配線時に発生する特殊荷重を考慮しているか。
|  | 13) | 圧密沈下量は適正か。
|  | 14) | 耐震設計（縦断方向、液状化による浮き上がり）は考慮されているか。
|  | 15) | 基礎構造は適正か。（直接基礎の場合、地盤の支持は充分にあるか）
|  | 16) | 換気口部は防災を考慮した構造になっているか。
（油等が流入しない構造、積雪による閉塞をまねかない構造）
|  | 17) | 軟弱地盤対策は適正か。
|  | 18) | 防水扉は適切な配置となっているか。（河川の横断部）
|  | 19) | 継手部の位置は適切か。
|  | 20) | 換気設備設置箇所の断面は、換気設備の寸法を考慮しているか。
|  | 21) | 換気口部の構造は雨水の流入防止対策を考慮したものとなってい
るか。
|  | 22) | 自然強制換気口の設置位置は適切か。
4 | 換気設備 | 1) | 換気口の出入り口は所定の風速以下となっているか。
|  | 2) | 洞道内風速は所定の風速以下となっているか。
|  | 3) | 電力用洞道換気の設計条件は適正か。
|  | 4) | 換気所要時間は所定の時間以内となっているか。
|  | 5) | 計算結果からファン仕様の選定は適正か。
|  | 6) | 換気ファンの設置、交換時を考慮した形状となっているか。
|  | 7) | 騒音の検討は行われているか。
5 | 排水設備 | 1) | 排水量の算定計算は正しいか。
|  | 2) | 排水溝の幅、深さは適正か。
|  | 3) | 排水ピットの位置、集水量、形状は適正か。
|  | 4) | 排水管径、排水ルートは適正か。
|  | 5) | 流末処理は適正か。
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
共同溝詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 根拠等 | 照査② |  | 照査 | 備考
|  |  |  | （資料名・ページ等を記入する。） | 対象 | 照査 | 実施日 | （照査結果・記載箇所等を記入する。）
6 | 付属物 | 1) | 各種付属物の設計は適正か。
|  | 2) | 隣接工区と仕様は一致しているか。
7 | 仮設工法の選定 | 1) | 沿道条件、交通処理方法を検討しているか。
・昼夜間作業帯の設定
・使用機種の設定
・歩道切削
|  | 2) | 地質、地下水対応が適正であるか。
|  | 3) | 既設構造物への影響が少ない工法であるか。
|  | 4) | 既設構造部の許容変位は設定されているか。また、その変状防止
対策方法は妥当であるか。
|  | 5) | 経済性、施工性、安全性の面から総合的に工法の比較選定が行わ
れているか。
8 | 仮設構造物 | 1) | 設計断面位置、幅及び深さは正しいか。
|  | 2) | 適用基準は正しいか。
|  | 3) | 材料の選定は適正か。（リース材、生材等について）
|  | 4) | 切ばり、腹起こしの設置は施工性も考慮した適正な配慮となってい
るか。
|  | 5) | 土質条件の設定は適正か。（地盤改良した場合、影響を考慮しているか）
|  | 6) | 地下水位の設定は適正か。
|  | 7) | 載荷重の選定は適正か。
|  | 8) | 覆工版の材質及び形状寸法は適正か。
|  | 9) | 無覆工、覆工の判断は適正か。
|  | 10) | 山留め形式の選定は適正か。
|  | 11) | 山留め区分（中規模土留め、中規模締切り、大規模山留め）は適
正か。
|  | 12) | 土圧、水圧荷重の設定値は適正か。
|  | 13) | 中間杭の位置、ピッチ及び施工性は適正か。
|  | 14) | 根入れ長さの計算は必要項目の計算がされているのか。
|  | 15) | ボイリング、ヒービング及び盤ぶくれの検討はされているか。
|  | 16) | 補助工法の選定、範囲は適正か。
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
共同溝詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 根拠等 | 照査② |  | 照査 | 備考
|  |  |  | （資料名・ページ等を記入する。） | 対象 | 照査 | 実施日 | （照査結果・記載箇所等を記入する。）
9 | 特殊検討部 | 1) | 線形計画で特殊検討部となった理由は明確か。
|  | 2) | 沿道条件、交通対策、地層、地質条件等から施工可能な工法か。
|  | 3) | 対策案は適切に検討されているか。
10 | 施工計画 | 1) | 施工方法及び順序（本体、仮設）は適正か。
|  | 2) | 交通処理計画は適正か。
|  | 3) | 特殊検討部の施工は適正か。
|  | 4) | 同時施工は配慮されているか。
|  | 5) | 環境への配慮はされているか。
|  | 6) | 建設副産物の処理方法は適正か。（リサイクル計画書を考慮したか）
|  | 7) | 支障埋設物件は考慮されているか。
|  | 8) | 地質・地形の状況を考慮し、工事施工に伴い通常生じることが予測され
る付近の土地・建物の影響範囲を確認したか。（工事被害想定影響範囲）
11 | コスト縮減 | 1) | 予備設計で提案されたコスト縮減設計留意書について検討したか。
|  | 2) | 予備設計で提案されたコスト縮減検討報告書について検討したか。
12 | 品質確保 | 1) | 予備設計で作成された品質確保検討報告書について検討を行っている
か。
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
（追加項目記入表） | [7 empty] | 共同溝詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 根拠等 | 照査② |  | 照査 | 備考
|  |  |  | （資料名・ページ等を記入する。） | 対象 | 照査 | 実施日 | （照査結果・記載箇所等を記入する。）
受注者印
照査技術者
管理技術者

## 照査③
共 同 溝 詳 細 設 計
成 果 品 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ③ ）
業務名：
発注機関：
受注者名：
照査の日付：
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
共同溝詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 根拠等 | 照査③ |  | 照査 | 備考
|  |  |  | （資料名・ページ等を記入する。） | 対象 | 照査 | 実施日 | （照査結果・記載箇所等を記入する。）
1 | 設計報告書 | 1) | 打ち合わせ事項は反映されているか。
| （設計計算書、 | 2) | 設計条件、施工条件は適正に運用されているか。
| 施工計画書等） | 3) | インプットされた値は適正か。
|  | 4) | 設計結果は許容範囲内、かつ、許容応力度及び使用単位は適正か。
|  | 5) | 報告書の構成は適正か。
|  | 6) | 図、表の表示は適正か。
2 | 設計図 | 1) | 縮尺、用紙サイズ等は共通仕様書、または、特記仕様書と整合して
いるか。
|  | 2) | 打ち合わせ事項は反映されているか。
|  | 3) | 必要寸法、部材形状及び寸法等に漏れはないか。
|  | 4) | 全ての図面において平面と縦断面図、あるいは平面図と横断面図
等とが整合しているか。
|  | 5) | 各設計図がお互いに整合されているか。
・一般平面図と縦断図
・構造図と配筋図
・構造図と仮設図
|  | 6) | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。（特に応力計
算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合しているか）
・壁厚
・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋の定着
長、ガス圧接位置）
・鋼材形状、寸法
・使用材料
・その他
|  | 7) | 附属金物類が適正に配置されているか。足りないものはないか。ま
た、余分なものはないか。
|  | 8) | 構造物の施工性に問題はないか。
|  | 9) | 寸法、記号等の表示は適正か。
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
共同溝詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 根拠等 | 照査③ |  | 照査 | 備考
|  |  |  | （資料名・ページ等を記入する。） | 対象 | 照査 | 実施日 | （照査結果・記載箇所等を記入する。）
3 | 数量計算書 | 1) | 数量計算は打合せ事項と整合しているか。
（工種分類、有効数字、位取り、単位、区分等）
|  | 2) | 数量計算に用いた数値は設計図面と一致しているか。
|  | 3) | 数量全体総括、工区総括、ブロック総括等、打合せと整合し、
かつ、転記ミスや集計ミスはないか。
|  | 4) | 各ブロック毎の数量的バランスは適正か。
|  | 5) | 使用する材料の規格及び強度等は記入されているか。
4 | 設計調書 | 1) | 設計調書の記入は適正か。
|  | 2) | マクロ的（他工事や他工区等とオーダー的に比較して）に見て問題
はないか。
5 | コスト縮減 | 1) | コスト縮減検討報告書を作成したか。
6 | 建設副産物対策 | 1) | リサイクル計画書を作成しているか。
7 | 品質確保 | 1) | 品質確保検討報告書を作成したか。
8 | ＴＥＣＲＩＳの登録 | 1) | ＴＥＣＲＩＳの登録（完了時）を行ったか。
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
（追加項目記入表） | [7 empty] | 共同溝詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 根拠等 | 照査③ |  | 照査 | 備考
|  |  |  | （資料名・ページ等を記入する。） | 対象 | 照査 | 実施日 | （照査結果・記載箇所等を記入する。）
受注者印
照査技術者
管理技術者

## 設計調書
[5 empty] | 共同溝詳細設計調書（その１） | [39 empty] | （ |  |  | ／ |  |  |  | ）
業務名 | [6 empty] | 路線名 | [8 empty] | 受注者名 | [8 empty] | 基本照査事項 |  | 特殊部の位置は適正か
[7 empty] | 所在地 | [8 empty] | 照査技術者 | [10 empty] | 換気口の位置及びピッチが検討されているか
共同溝名 | [15 empty] | 管理技術者 | [10 empty] | 官民境界との離隔は１．０ｍ以上確保されているか | [23 empty] | ｍ
[7 empty] | 発注者名 | [8 empty] | 作成年月日 | [10 empty] | 一般部の土被りは２．５ｍ以上確保されているか | [23 empty] | ｍ
設計箇所 |  | 起点側 | [11 empty] | 終点側 | [12 empty] | 特殊部の土被りは１．０ｍ以上確保されているか | [23 empty] | ｍ
延長 | [6 empty] | ｍ |  | 幅員構成 | [17 empty] | 一般部の縦断勾配は０．２％以上確保されているか | [23 empty] | ％
適用示方書 |  | Ｓ | ・ | Ｈ |  |  | 年 | [19 empty] | 設計条件（躯体、仮設）は整備されているか
設計活荷重 | [26 empty] | 仮設工法の検討は適正に行われているか
予備設計 |  | 有 |  |  | ・ | 無 |  |  | 共同溝が車線に位置するか明記する。 | [17 empty] | 最終計算結果と設計図の寸法、主鉄筋、主鋼材の再照査
特 殊 検 討 | 交差物件 近接施工 地下埋設物 |  |  | 対象物 |  |  |  |  | 測点 |  |  | 離点 |  |  | 対策方法 | [5 empty] | 摘要 | [5 empty] | 数量計算は必要項目（種別）が計上されているか
図面表示（起点、終点、ＩＰ点、ブロック割、その他）の有無
[25 empty] | 使用材料 |  | 材質 |  |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ設計基準強度 | [10 empty] | 鉄筋
[32 empty] | σck= | [7 empty] | N/mm2 |  |  | SD=
| 本体縦断検討 |  |  | 有 |  | ・ | 無 |  | ｺﾝﾄﾛｰﾙ | [17 empty] | 許容応力度 |  |  |  |  | 鉄筋引張り | [6 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ曲げ圧縮 | [6 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄせん断
| 大規模山留 |  |  | 有 |  | ・ | 無 |  | 箇所数 | [7 empty] | 深さ | [14 empty] | σsa= |  |  |  | N/mm2 |  |  | σca= |  |  |  | N/mm2 |  |  | τa= |  |  |  | N/mm2
| 耐震設計 |  |  | 有 |  | ・ | 無 |  | 対策 | [6 empty] | 有 |  | ・ | 無 | [5 empty] | 標準断面図
| 安定検討 |  |  | 有 |  | ・ | 無 |  | 箇所数 | [7 empty] | 対策 |  |  | 有 |  | ・ | 無
| その他 |  |  | 有 |  | ・ | 無 |  | 種別 | [7 empty] | 対策 |  |  | 有 |  | ・ | 無
基本照査事項 | 現地調査の結果が設計に反映されているか
線形（平面、縦断、横断）と道路との位置関係の再照査
ボーリングの位置、各種試験データ、地質柱状図の標高の確認
| 交通処理計画が適正に行われているか | [25 empty] | 各公益事業者毎の収容物件の条数を明記し、必要内空寸法を明示する。
| 埋設物（既設、計画）との位置関係が検討されているか | [23 empty] | 備 考
内空断面は確認済みか（占用企業者）
地下水位の設定は適切か
地盤の液状化判定及び対策の検討がされているか
[5 empty] | 共同溝詳細設計調書（その２） | [39 empty] | （ |  |  | ／ |  |  |  | ）
ブロックＮＯ． |  |  | ＮＯ． | [6 empty] | ブロック（標特換） | [8 empty] | ｌ＝ | [6 empty] | ｍ |  | ＮＯ． | [6 empty] | ブロック（標特換） | [8 empty] | ｌ＝ | [6 empty] | ｍ
躯体材料 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ(Q) | [9 empty] | m3 |  | 鉄筋(R) | [10 empty] | ㎏ |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ(Q) | [9 empty] | m3 |  | 鉄筋(R) | [10 empty] | ㎏
|  |  | Ｒ／Ｑ | [8 empty] | ㎏/m3 |  |  | 型枠(F) | [10 empty] | m2 |  | Ｒ／Ｑ | [8 empty] | ㎏/m3 |  |  | 型枠(F) | [10 empty] | m2
躯 体 工 | 上床版 ① |  | 部材厚 | [9 empty] | cm |  | 使用鉄筋 |  |  |  |  | D- |  |  |  |  | 本/m |  |  | 部材厚 | [9 empty] | cm |  | 使用鉄筋 |  |  |  |  | D- |  |  |  |  | 本/m
|  |  | Mmax= | [5 empty] | kN･m |  | N= | [5 empty] | kN |  | S= |  |  |  |  | kN(τmax点) |  |  |  | Mmax= | [5 empty] | kN･m |  | N= | [5 empty] | kN |  | S= |  |  |  |  | kN(τmax点)
|  |  | σc= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | σs= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | τmax= | [5 empty] | MN/m2 |  |  | σc= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | σs= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | τmax= | [5 empty] | MN/m2
| 中床版 ② |  | 部材厚 | [9 empty] | cm |  | 使用鉄筋 |  |  |  |  | D- |  |  |  |  | 本/m |  |  | 部材厚 | [9 empty] | cm |  | 使用鉄筋 |  |  |  |  | D- |  |  |  |  | 本/m
|  |  | Mmax= | [5 empty] | kN･m |  | N= | [5 empty] | kN |  | S= |  |  |  |  | kN(τmax点) |  |  |  | Mmax= | [5 empty] | kN･m |  | N= | [5 empty] | kN |  | S= |  |  |  |  | kN(τmax点)
|  |  | σc= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | σs= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | τmax= | [5 empty] | MN/m2 |  |  | σc= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | σs= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | τmax= | [5 empty] | MN/m2
| 下床版 ③ |  | 部材厚 | [9 empty] | cm |  | 使用鉄筋 |  |  |  |  | D- |  |  |  |  | 本/m |  |  | 部材厚 | [9 empty] | cm |  | 使用鉄筋 |  |  |  |  | D- |  |  |  |  | 本/m
|  |  | Mmax= | [5 empty] | kN･m |  | N= | [5 empty] | kN |  | S= |  |  |  |  | kN(τmax点) |  |  |  | Mmax= | [5 empty] | kN･m |  | N= | [5 empty] | kN |  | S= |  |  |  |  | kN(τmax点)
|  |  | σc= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | σs= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | τmax= | [5 empty] | MN/m2 |  |  | σc= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | σs= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | τmax= | [5 empty] | MN/m2
| 側壁 ④ |  | 部材厚 | [9 empty] | cm |  | 使用鉄筋 |  |  |  |  | D- |  |  |  |  | 本/m |  |  | 部材厚 | [9 empty] | cm |  | 使用鉄筋 |  |  |  |  | D- |  |  |  |  | 本/m
|  |  | Mmax= | [5 empty] | kN･m |  | N= | [5 empty] | kN |  | S= |  |  |  |  | kN(τmax点) |  |  |  | Mmax= | [5 empty] | kN･m |  | N= | [5 empty] | kN |  | S= |  |  |  |  | kN(τmax点)
|  |  | σc= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | σs= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | τmax= | [5 empty] | MN/m2 |  |  | σc= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | σs= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | τmax= | [5 empty] | MN/m2
| 中壁 ⑤ |  | 部材厚 | [9 empty] | cm |  | 使用鉄筋 |  |  |  |  | D- |  |  |  |  | 本/m |  |  | 部材厚 | [9 empty] | cm |  | 使用鉄筋 |  |  |  |  | D- |  |  |  |  | 本/m
|  |  | Mmax= | [5 empty] | kN･m |  | N= | [5 empty] | kN |  | S= |  |  |  |  | kN(τmax点) |  |  |  | Mmax= | [5 empty] | kN･m |  | N= | [5 empty] | kN |  | S= |  |  |  |  | kN(τmax点)
|  |  | σc= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | σs= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | τmax= | [5 empty] | MN/m2 |  |  | σc= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | σs= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | τmax= | [5 empty] | MN/m2
概略図
[5 empty] | 共同溝詳細設計調書（その３） | [39 empty] | （ |  |  | ／ |  |  |  | ）
[39 empty] | ブロック総延長 | [5 empty] | Ｌ＝ | [5 empty] | ｍ
ブロックNO. |  | NO. |  |  |  | ブロック（標特換） | [6 empty] | l= |  |  |  |  | m | NO. |  |  |  | ブロック（標特換） | [6 empty] | l= |  |  |  |  | m | NO. |  |  |  | ブロック（標特換） | [6 empty] | l= |  |  |  |  | m
仮 設 工 | 規模 | 巾 |  |  |  | m | 深さ |  |  |  |  | m | 中間杭 |  |  | 有 | ・ | 無 | 巾 |  |  |  | m | 深さ |  |  |  |  | m | 中間杭 |  |  | 有 | ・ | 無 | 巾 |  |  |  | m | 深さ |  |  |  |  | m | 中間杭 |  |  | 有 | ・ | 無
| 部材名 | 形状寸法 | [6 empty] | 実応力度 |  |  |  |  | 許容応力度 |  |  |  |  | 形状寸法 | [6 empty] | 実応力度 |  |  |  |  | 許容応力度 |  |  |  |  | 形状寸法 | [6 empty] | 実応力度 |  |  |  |  | 許容応力度
| 覆工受げた | [10 empty] | MN/m2 |  |  |  |  | MN/m2 | [11 empty] | MN/m2 |  |  |  |  | MN/m2 | [11 empty] | MN/m2 |  |  |  |  | MN/m2
けた 受け
腹起し
切ばり
腹起し
切ばり
腹起し
切ばり
腹起し
切ばり
山留め
| 根入長 の決定 | 釣合、ヒービング ボイリング、支持力 | [6 empty] | 根入れ長 | [7 empty] | ｍ |  | 釣合、ヒービング ボイリング、支持力 | [6 empty] | 根入れ長 | [7 empty] | ｍ |  | 釣合、ヒービング ボイリング、支持力 | [6 empty] | 根入れ長 | [7 empty] | ｍ
| 中間杭 | 形状寸法×長さ | [16 empty] | 形状寸法×長さ | [16 empty] | 形状寸法×長さ
| 切梁プレロードの有無 | [12 empty] | 有 |  | ・ | 無 |  | 切梁プレロードの有無 | [11 empty] | 有 |  | ・ | 無 |  | 切梁プレロードの有無 | [11 empty] | 有 |  | ・ | 無