## 設置届
様式－１
年 月 日
排水槽設置(改築)届
あて先）福岡市長
[5 empty] | 設置者 | 住所
氏名
TEL
下記のとおり排水槽を（ 新設 、 改築 ）しますので、関係資料を添付のうえ、届出ます。
設備の場所 |  | 区 | 丁目 | 番 | 号
建築物の名称等
排水槽の種類 |  | 該当する排水槽について、（ ）に台数を記入する。
汚水槽( ） 雑排水槽（ ） 合併槽( ） 湧水槽（ ） 排水調整槽（ ）
厨房排水の流入 |  | 有 ・ 無 |  |  | 地下階への1日あたり排水量(m3)
計画時間最大排水量(m3) |  |  |  |  | 同 給水時間(h)
排水槽の構造 |  |  | 槽の大きさ | (m) |  |  | ﾋﾟｯﾄ底からの深さ(m) |  | 有効容量
種 類 | 縦 | 横 | 深さ | 吸込みﾋﾟｯﾄの寸法(LWH) |  | 底部勾配 | 始動水位 | 停止水位 | (m3)
曝気・撹拌装置の有無と設置する排水槽 | [5 empty] | ﾒｰｶｰ・型式
排水ポンプ | 吐出量（L/分) | 口径（mm) | 揚程（m) | 出力（Kw) | 台数 | メーカー | 型式 | ﾀｲﾏｰ制御の有無
[8 empty] | 有 | 無
[8 empty] | 有 | 無
[8 empty] | 有 | 無
[8 empty] | 有 | 無
[8 empty] | 有 | 無
維持管理計画
定期清掃の頻度 |  |  |  | 回／年 | 定期点検 |  |  |  | 回／年
管理会社(予定) | [5 empty] | 連絡先
添付資料 | 位置図、排水槽構造図、有効容量計算書、ポンプ等設備図、その他（ ）
[5 empty] | 受付日 | 受付番号 | 確認番号 | 台帳登録
有効容量計算書 （例）
「計画諸元」
当該排水槽に流入する時間最大排水量
[6 empty] | Q= |  | m3
平面 |  |  | 横寸法
|  |  | （W) |  |  | 当該排水槽に流入する1日あたりの平均排水量
[6 empty] | A= |  | m3
当該排水槽に流入する1日あたりの給水時間
[6 empty] | B= |  | h
縦寸法 | [5 empty] | A
（L) | [6 empty] | ×2.0～2.5＝
B
「排水槽の容量」
槽部
ﾋﾟｯﾄ部
断面
[6 empty] | 計 | V= |  | m3
[7 empty] | V<(A/B)<Q | となっているか
始動水位
| (m) |  |  |  |  | 槽の深さ
（H)
| 停止水位 |  |  |  |  | 吸い込みﾋﾟｯﾄ
の深さ(h)
ﾋﾟｯﾄの幅
（w)
吸い込みﾋﾟｯﾄ
l*w*h

## 記入例
様式－１
年 月 日
|  |  | 排水槽設置(改築)届 |  |  |  | 記入例
あて先）福岡市長
[5 empty] | 設置者 | 住所 | ○○
[6 empty] | 氏名 | ○○
[6 empty] | TEL | ○×
下記のとおり排水槽を（ 新設 、 改築 ）しますので、関係資料を添付のうえ、届出ます。
設備の場所 | ○○ | 区 ○○ | × 丁目 | 番 | 号
建築物の名称等 |  | 仮称○○ﾋﾞﾙ
排水槽の種類 |  | 該当する排水槽について、（ ）に台数を記入する。
汚水槽( 2 ） 雑排水槽（ 1 ） 合併槽( ） 湧水槽（ ） 排水調整槽（ ）
厨房排水の流入 |  | 有 ・ 無 |  |  | 地下階への1日あたり排水量(m3) |  |  | 別紙のとおり
計画時間最大排水量(m3) |  |  | 別紙のとおり |  | 同 給水時間(h) |  |  | 別紙のとおり
排水槽の構造 |  |  | 槽の大きさ | (m) |  |  | ﾋﾟｯﾄ底からの深さ(m) |  | 有効容量
種 類 | 縦 | 横 | 深さ | 吸込みﾋﾟｯﾄの寸法(LWH) |  | 底部勾配 | 始動水位 | 停止水位 | (m3)
汚水槽① | 2 | 2 | 2 | 0.5*0.5*0.5 |  | 1/15 | 0.3m | 1.5m | 4.1m3
汚水槽②
雑排水槽
曝気・撹拌装置の有無と設置する排水槽 | [5 empty] | ﾒｰｶｰ・型式
無し
排水ポンプ | 吐出量（L/分) | 口径（mm) | 揚程（m) | 出力（Kw) | 台数 | メーカー | 型式 | ﾀｲﾏｰ制御の有無
汚水槽① | 100 | 50 | 12 | 3.5 | 1 | ** | ** | 有 | 無
[8 empty] | 有 | 無
[8 empty] | 有 | 無
[8 empty] | 有 | 無
[8 empty] | 有 | 無
維持管理計画
定期清掃の頻度 |  |  | 3 | 回／年 | 定期点検 |  |  | 2 | 回／年
管理会社(予定) |  |  | ○○ |  |  | 連絡先 | ***-****
添付資料 | 位置図、排水槽構造図、有効容量計算書、ポンプ等設備図、その他（ ）
[5 empty] | 受付日 | 受付番号 | 確認番号 | 台帳登録
有効容量計算書 （参考例）
「計画諸元」
当該排水槽に流入する時間最大排水量
[6 empty] | Q= | 5 | m3
平面 |  |  | 横寸法 | 2.0m
|  |  | （W) |  |  | 当該排水槽に流入する1日あたりの平均排水量
[6 empty] | A= | 15 | m3
当該排水槽に流入する1日あたりの給水時間
[6 empty] | B= | 8 | h
縦寸法 | [5 empty] | A
（L) | [6 empty] | ×2.0～2.5＝ | 3.8～4.7m3
2.0m | [5 empty] | B
「排水槽の容量」
[6 empty] | 槽部 | 2.0m*2.0m*(1.5m-0.5m)=4.0m3
ﾋﾟｯﾄ部
断面 | [6 empty] | 0.5m×0.5m×(0.5m-0.3m)＝0.05 m3
[6 empty] | 計 | V= | 4.05 | m3
[7 empty] | V<(A/B)<Q | となっているか
1.5m
始動水位
| (m) |  |  |  |  | 槽の深さ
[6 empty] | （H) | 2.0m
0.3m
| 停止水位 |  |  |  |  | 吸い込みﾋﾟｯﾄ
0 | [5 empty] | の深さ(h) | 0.5m
ﾋﾟｯﾄの幅
（w)
0.5m
吸い込みﾋﾟｯﾄ
l*w*h