## Sheet1
再生水利用申請書自主チェックリスト |  | 2014-10-01
記入者 会社名【 】 組織【 】 氏名【 】
建築物名称【 】
チェック | 項 目 | 備 考
□ | 利用申請者の住所・氏名が正しく記載されている。
□ | 利用場所、建物の用途・規模などが正しく記載されている。
□ | 工事予定期間、利用開始予定日が記載されている。
□ | 再生水の利用水量、便器の数量、メーターの口径、受水槽の容量が 記載されている。
□ | 再生水の利用水量、便器の数量、メーターの口径、受水槽の容量等が 計算書、図面と整合している。
定められた添付図書（１～４）が添付されている。
□ １） 付近見取り図
□ ２） 給排水設備の系統図及び機器仕様書（配管材質仕様書を含む）
※ 再生水配管を黄緑色、水道水配管を赤色で着色している。
□ ３） 給排水設備の各階平面図
※ 再生水配管を黄緑色、水道水配管を赤色で着色している。
□ ４） その他市長が必要と認める図書（節水計画書の写し等）
□ | 引き込み予定位置に再生水本管が有る。 ※本管がない場合は，「確約書」が必要
□ | 引き込み配管はPP管を使用している。（５０㎜以下）
□ | 青銅仕切弁、ボール弁が適切に設置されている。
□ | メーターの後にチェッキ弁が設置されている。
□ | エアーチャンバーが設置されており、給水栓は１個である。 ※一次側水栓は不要
□ | 再生水受水槽に上水のバックアップがある。
□ | 上水のバックアップは間接給水になっている。 ※離隔150mmが確保されている
□ | 受水槽と高置水槽の有効容量の合計は、時間平均使用水量の ４時間以内である。
□ | 受水槽は、２槽に分割されており維持管理が容易な構造である。 ※１槽の場合は，「確認書」が必要
□ | 受水槽のエア抜き、オーバーフロー配管、上水受口などには防虫網が設置されている。（施工では固定も必要）
□ | 再生水管から受水槽までの配管において、GLから３ｍ以上引き落とす 場合は減圧弁などが設置されている。
□ | 再生水加圧給水ポンプ、再生水揚水ポンプは赤水対策品となっている。
□ | 便所の位置が確定されている。
□ | 便器は再生水（雑用水仕様）である。
□ | 樹木等散水は自動灌水方式となっている。 手まき散水の場合は，「キー付ボックス，キー付水栓」となっている。
□ | 壁面緑化に利用していないか。 ※塩分濃縮による生育障害や経口感染など衛生面の問題から使用不可
□ | その他（ ）
※このチェックリストは、あくまでも参考であり、その他の事項についても十分に確認すること。