## 社内検査
（社内検査実施日） 年 月 日
給 水 装 置 工 事 社 内 検 査 報 告 書
（あて先） | 福岡市水道事業管理者 様
指定給水装置工事事業者
給水装置工事主任技術者
1. 水 栓 番 号 第 号
2. 給水装置所在地 福岡市 区
3. 給水装置所有者
4. 工 事 項 目
( 該 当 す る 項 目 の □ に レ を 記 入 す る こ と 。 )
| 検 査 | 検 査 内 容 |  | 確 認
項 目
書 類 検 査 | 位置図 | 工事箇所が確認できるよう，道路および主要な建物等の記入。
工事箇所の明示。（着色・網掛け）
| 平面図 | 方位の記入。
建物の位置，増圧装置・貯水槽の位置や構造をわかりやすく記入。
隣接家屋の水栓番号の記入。
分岐部分（玉下し含む）のオフセットを記入。
各部の材料，口径および延長を記入しており，
①給水管および給水用具は，性能基準適合品を使用。
②構造・材質基準に適合した適切な方法で施工している。
（水の汚染・破壊・侵食・逆流・凍結防止等対策の明記）
| 設計書 | 精算数量は，使用材料確認表と一致。
現 地 検 査 | 所定の深さで埋設。
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ，標識ﾃｰﾌﾟ，表示ﾃｰﾌﾟは規定のとおり施工。
弁栓の蓋の向きは規定どおりで，傾きと下枡のずれはなし。
止水器具はスピンドルの位置がボックスの中心。
適切な接合をしている。
メーターの位置は，検針に支障がなくメーターの逆取り付けがない。
メーターボックスの清掃，ボックス上，下およびボックスと泥受にすき間がない。
クロスコネクションはなし。
性能基準適合品の使用。
食洗機・給湯器，その他の逆流防止が必要な給水用具に逆止弁を設置。
止水器具は操作に支障がない位置に設置。
保温・保護・埋め戻しを適切にしている。
管種および管延長は竣工図と整合している。
舗装復旧 | 舗装復旧を適切に施工している。（段差，カッター後処理，区画線）
増圧装置 | 増圧装置の設置・作動確認。
警報装置作動の確認・緊急連絡先の表示板設置。
自動停止・復帰の確認。
立ち上がり部の吸排気弁および止水器具設置。（維持管理できる位置に設置）
減圧式逆流防止機の作動確認・ストレーナーの設置状況確認。
貯水槽 | 吐水口と越流面との位置関係。（吐水口空間の確保）
エアーチャンバーの性能確認。
目の細かい防虫網を設置し排水口空間（15cm）を確保および，マンホール蓋に鍵の取り付け。
検査資料に貯水槽水道通知書を添付。
六面点検が可能であり，満水警報等の確認および緊急連絡先表示板の設置。
耐 圧 | 水圧試験 | 耐圧試験で漏水および抜けがないことを確認。 | 測定結果 Mpa 分以上
水 質 | 残留塩素 | 残留塩素の確認（０．１以上） | 測定結果 mg/ℓ
| 電気伝導率 | 導伝率の測定 （100～300） | 測定結果 μS/ｃｍ
標 識 | 門標 | 水栓番号標識（門標）の貼り付け位置を所有者と協議。一時用は給水装置工事標示板（工事看板）の設置。
開栓用紙 | 水栓番号とメーター番号，部屋番号と照合。
排水設備 | 排水設備届の提出。
書 類 | 仮復旧工事完成届けの添付。 |  | 本復旧予定日 年 月 日
撤 去 | 撤去において，残存管切断部の処理を適切に行っている。（土砂吸い込みによる道路陥没防止。）
写 真 | 規程の写真を添付。
※上記内容は，主な項目のみ記載しており，他の項目については｢給水装置設計施工基準｣に基づき確認を行う。
※工事箇所毎に社内検査を実施し，工事内容により不必要な項目については，レ（チェック）の記入はしない。
一時用
直結直圧式
直結増圧式
貯水槽式
撤去