## ①表紙・目次
建築設備設計チェックリスト
（ 電 気 編 ）
平成28年8月
福岡市財政局技術監理部技術監理課
目次
１．本チェックリストの目的･････････････････････････････････････････････････P１～P2
２．詳細設計チェックフローモデルチャート･･･････････････････････････････････P3
３．電気設備工事設計積算業務チェックリスト
（表紙）････････････････････････････････････････････････････････････P4
（１）一般事項･･････････････････････････････････････････････････････P5～P７
（２）仮設工事（仮設電源・仮設足場）････････････････････････････････P８
（３）構内外線工事（電力・通信共通）････････････････････････････････P9～P10
（４）受変電設備････････････････････････････････････････････････････P11～P12
（５）自家発電設備･･････････････････････････････････････････････････P13～P14
（６）配管配線工事（共通）･･････････････････････････････････････････P15
（７）電灯幹線設備･･････････････････････････････････････････････････P16
（８）動力幹線設備･･････････････････････････････････････････････････P17
（９）照明・コンセント設備･･････････････････････････････････････････P18
（10）雷保護設備････････････････････････････････････････････････････P19
（11）通信情報設備（電話・情報設備）････････････････････････････････P20
（12）通信情報設備（呼出装置）･･････････････････････････････････････P21
（13）通信情報設備（放送設備）･･････････････････････････････････････P21
（14）自動火災報知設備･･････････････････････････････････････････････P22
（15）見積･･････････････････････････････････････････････････････････P23
（16）その他････････････････････････････････････････････････････････P24
４．設計チェックリスト（記入例）･･･････････････････････････････････････････P25
５．消防設備設置基準チェックリスト（学校）･････････････････････････････････P26
６．消防設備設置基準チェックリスト（公民館）･･･････････････････････････････P27
７．消防設備設置基準チェックリスト（事務所等）･････････････････････････････P28
８．消防設備設置基準チェックリスト（共同住宅）･････････････････････････････P29

## ②チェックリストの目的
１．本チェックリストの目的
１）成果品の品質の向上
社会資本整備を推進する上で、設備設計コンサルタント業務の成果は、最も重要な要素であり、その良否の完成に重大な影響を与えることになる。このため、受注者が本チェックリストによりチェックすることを義務づけ、成果品の品質向上と正確性を確保する。
２）担当技術者の資質の向上
業務量の増加、業務内容の複雑化、多様化が進む一方で、担当技術者の不足、相対的な資質の低下が懸念されており、本チェックリストを活用することを通して、技術者の資質の向上を図る。
３）基本事項の統一による効率化
詳細設計においては、本チェックリストの各事項の確認を受注者に義務づけるものとするため、基本事項の統一により設計の効率化を図る。
４）工程管理
受託者が設計の過程（現地調査・図面作成・設計積算及び最終段階）で、工程に沿って的確に業務を実行しているかを確認することが目的である。なお、監督員が成果品の品質について適否を判断するものではないので注意すること。
２．内容の構成
本チェックリストの構成は、以下に示す内容で構成する。
|  | ① | 詳細設計フローチャートシート
|  | ② | チェック項目一覧表（受注者が作成し発注者に提出）
１）詳細設計チェックフローチャート
詳細設計委託業務の契約から完了までの流れを、整理したもので受注者が実施する設計チェックの主要な区切りと発注者・受注者双方の関連を明示したものである。
２）チェック項目一覧表
詳細設計フローチャートに従って、設計の主要な区切り毎に受注者が実施すべき基本的な項目を一覧表に整理したもの。
|  | ① | 業務内容から判断して該当対象項目を抽出し「対象」欄にチェック を付ける。
|  | ② | 設計内容のチェックを完了した項目について「設計チェック」欄にチェック を付け、「確認実施日」に確認した日付を記入する。
|  | ③ | 根拠となる資料名やページを「根拠等」欄に記入する。
|  | ④ | チェックを実施した内容が記載されている箇所やチェックの結果判明した要確認事項
などについて「備考」欄に記入する。
|  | ⑤ | 発注者に提出し、チェック状況の報告を行う。
３．その他記載等に当たっての留意事項
|  | ① | 各チェック段階において、チェック内容が未定であったり、一度で確認が済まない場合や条件決定が順不同となる場合は、確認が済んだ事項にチェックと日付を記入し、未確認の事項が明確になるよう徹底すること。
|  | ② | 一つのチェック項目で複数の関係機関に確認が必要な場合等は、「設計チェック」欄にチェック付け、全ての確認が完了した時点で「確認日」を記入する。
|  | ③ | チェック項目の中に、複数の項目がある場合（例:関係機関協議が複数ある場合）は、必ず「備考」欄又は別紙を用いて確認済み項目が解るようにすること。
|  | ④ | チェック内容の項目が漠然としており、発注者の認識に異なる恐れがあると判断する場合は、「備考」欄を用いて具体の確認項目を明示すること。
|  | ⑤ | 業務内容、規模、重要度等により、チェック内容項目を追加する必要がある場合等は、様式の最後の「その他」の欄を利用する。
４．提 出 先
本チェックリストは、工事毎に設計課に提出する。
５．適 用
本チェックリストは、福岡市が発注する営繕工事（電気）の設計業務委託に適用する。
６．その他
本チェックリストは完成図書に添付する。

## ③フローチャート
詳細設計チェックフロー モデルチャート
観も
条件等打合せ
契 約
現場調査
設計計画
条件等指示
基本条件の検討①
業務計画の策定
報告①
（基本条件のチェック）
設計内容の把握及び修正指示
図面作成
細部条件の検討②
管理技術者
管理技術者
管理技術者
報告②
（細部条件チェック）
設計計算書
詳細図作成
数量計算
RIBC作成
成果品の確認③
（設計計算書、設計図、数量計算書、RIBC等）
管理技術者
報告③（成果品及び設計調書ﾁｪｯｸ）
係長
監督員
係長
監督員
成果品提出・検査
チェック項目一覧表，施工区分リスト，消防設備設置基準チェックリスト（以下「チェック項目一覧等」という）
チェック項目一覧表等
チェック項目一覧表等
チェック項目一覧表等
管理技術者が実施するチェック関連事項
発注者
受託者
※注記 工程に係わる報告①②③の時期は、業務工程書提出時に打ち合わせにより決定する。
本フローに関わらず，現場調査や打合せなどは必要に応じて実施すること。
設計内容の把握及び修正指示
業務工程表
設計成果品の確認及び修正指示
係長
監督員
係長
監督員
チェックバック
必要に応じて
チェックバック
チェックバック

## ④チェックリスト表紙
電気設備工事設計積算業務チェックリスト
平成 年 月 日
工事名
設計事務所
管理技術者
印

## 1.一般事項
設計チェックリスト
１．一般事項 | [5 empty] | （1/3）
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
建物の用途は確認したか。 |  |  |  | ／
適用基準を確認したか。 |  |  |  | ／
特記仕様書の項目、特記事項、申請手続等の適用を確認したか |  |  |  | ／
工事件名、工事場所、工期等は確認したか。 |  |  |  | ／
他工事（建築、機械等）との施工区分を確認したか。 |  |  |  | ／
改修工事の場合、工事範囲が明確に表示されているか。 |  |  |  | ／
継続工事の場合、前回・今回及び将来工事の範囲を確認したか。 |  |  |  | ／
指定部分の有無、範囲を確認し明記したか。 |  |  |  | ／
学校等の設計では標準図・基準図に合っているか。 |  |  |  | ／
建築基準法上必要な設備の確認、協議を行ったか。 |  |  |  | ／
防火区画の区分を建築に確認したか。 |  |  |  | ／
建築図の変更がないか確認したか。 |  |  |  | ／
消防設備は消防署との協議事項を反映しているか。 |  |  |  | ／
電気事業者、通信事業者との協議を行ったか。 |  |  |  | ／
安全性、機能性、経済性等を考慮したか。 |  |  |  | ／
機器や材料の塩害対策を検討したか。 |  |  |  | ／
１．一般事項 | [5 empty] | （2/3）
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
ＥＰＳ、電気室の位置、大きさは適切か。 |  |  |  | ／ | EPSの奥行きが充分に確保できない場合は、メンテナンスを考慮し建築の前面扉を天井高とする。
改修工事の場合、過去の図面を確認したか。 |  |  |  | ／
盤、スイッチ、総合盤等の取付位置は適切な場所（高さ）となっているか。 |  |  |  | ／ | 特記仕様書の取付高を標準とする。
天井点検口の位置を建築に依頼したか。 |  |  |  | ／ | 電気図面に点検口の位置を明示する。
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築設備設計基準」及び設備課制定の「電気設備工事設計の手引」を基に設計を行ったか。 |  |  |  | ／
設備課制定の「積算の手引運用（電気設備工事編）」を基に積算を行ったか。 |  |  |  | ／
特記仕様書は最新版を使用しているか |  |  |  | ／
エコケーブル電線を採用しているか。 |  |  |  | ／
電圧降下、負荷電流計算を基に電線サイズを選定しているか。 |  |  |  | ／
容量計算を基に盤類等の機材を選定しているか。 |  |  |  | ／
数量の拾忘れ、誤りは無いか。 |  |  |  | ／
図面の縮尺は確認したか。 |  |  |  | ／
数量計算書は工種毎に分類されているか。 |  |  |  | ／ | 受変電設備・構内外線設備・電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備・照明器具取付等
RIBCの入力に誤りは無いか。 |  |  |  | ／ | 「一式表示」と「数量表示」を注意。
複合単価計算の「その他の率」は適切か。 |  |  |  | ／ | その他の率の採用値を確認。
スクラップ材は計上しているか。 |  |  |  | ／
産業廃棄物（コンクリートがら）の数量は計上しているか。 |  |  |  | ／
１．一般事項 | [5 empty] | （3/3）
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
「福岡市環境に配慮した市有建築物の整備指針」に基づき、省エネ及び省CO2の検討を行ったか。 |  |  |  | ／ | コストとのバランスを考慮し、採用する機器等については、監督に確認の上決定する。
現地調査を充分に行ったか。 |  |  |  | ／ | 設計開始時に調査を行い、設計途中で調査の必要が生じた場合も実施すること。 | 現地調査回数 回
直接工事費を算出する際，一般工事費，耐圧試験費、リース料、産廃処理費、家電リサイクル処分費等を個別に計上しているか。 |  |  |  | ／ | 耐圧試験費，リース料，産廃処理費，家電サイクル処分費等については，共通仮設費率、現場管理費率の算出の対象にはなるが，共通仮設費，現場管理費の算出の対象にはならない。
／
／
／
／
／
／
／
[7 empty] | □ | 調光が必要か確認したか。
[7 empty] | □ | 窓際照明の照度センサーの採用を検討したか。
８．雷保護設備
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | 保護範囲、保護方式は適切か。
[7 empty] | □ | 避雷針の設置位置、引下げ導体の線数は適正か。
[7 empty] | □ | 接地端子箱、接地極の位置は適切か。
[7 empty] | □ | 等電位ボンディングバーの設置を検討したか。
[7 empty] | □ | ＯＡ機器、通信機器等の保護装置（ＳＰＤ）は検討したか。
[7 empty] | □ | 接続端子等の各端子類を計上したか。
９．通信情報設備（電話、情報設備）
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | 端子盤の容量（増設スペース）は適切か
[7 empty] | □ | 端子盤から天井内への予備の管はあるか。
[7 empty] | □ | 電話設備の仕様は適切か。
[7 empty] | □ | ＶｏＩＰを検討したか。
[7 empty] | □ | 構内ＰＨＳを検討したか。また、ＣＳの配置は適切か。
[7 empty] | □ | 接地工事は計上したか。
[7 empty] | □ | 光ケーブルの引き込みを考慮したか。
[7 empty] | □ | ＬＡＮ設備は検討したか。
[7 empty] | □ | 保護範囲、保護方式は適切か。
[7 empty] | □ | 避雷針の設置位置、引下げ導体の線数は適正か。
[7 empty] | □ | 接地端子箱、接地極の位置は適切か。
[7 empty] | □ | 等電位ボンディングバーの設置を検討したか。
[7 empty] | □ | ＯＡ機器、通信機器等の保護装置（ＳＰＤ）は検討したか。
[7 empty] | □ | 増幅器の出力は適切か。
[7 empty] | □ | スピーカーの出力、アッテネータの容量は適切か。
[7 empty] | □ | 非常放送時にローカルアンプは電源遮断になるか。
[7 empty] | □ | 付加装置（回線選択、チューナー、ＣＤ等）確認したか。
[7 empty] | □ | リモートマイクが必要か確認したか。
[7 empty] | □ | 非常放送兼用の場合は耐熱電線になっているか。
１０．通信情報設備（呼出装置）
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | インターホンの通話方式（親子式、相互式）は確認したか。
[7 empty] | □ | 内線電話がある場合はインターホンの必要性を確認したか。
[7 empty] | □ | トイレの呼出装置は呼出・復帰釦、表示灯、ブザーを計上したか。
1１．通信情報設備（放送設備）
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | アンテナの選定は適切か。
[7 empty] | □ | 配線系統は適切か。
[7 empty] | □ | 端末のレベルは適切か。
[7 empty] | □ | ＣＡＴＶの引き込みは考慮したか。
[7 empty] | □ | 機器の仕様（帯域等）は適切か。
１２．自動火災報知設備
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | 電源は分電盤の一次側MCBから供給されているか。
[7 empty] | □ | 感知器は部屋の用途に適合したものか。
[7 empty] | □ | 感知器の個数は部屋の面積に対して適切か。
[7 empty] | □ | 所轄の消防署と事前協議を行ったか。
[7 empty] | □ | ＥＰＳに感知器が設置されているか。
[7 empty] | □ | 感知器が設置されていない区画に1m2を超えるものが無いか。

## 2.仮設
設計チェックリスト
２．仮設工事（仮設電源・仮設足場）
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
仮設が必要な項目について監督員と協議を行い決定したか。 |  |  |  | ／
受変電設備更新工事の場合、受変電仮設盤の必要性を検討したか。 |  |  |  | ／
停電を伴う工事で仮設電源が必要な機器の選定と仮設電源工事を積算したか。 |  |  |  | ／
高所作業が伴う工事に、リフト車又は足場を積算したか。 |  |  |  | ／ | リフト車の作業高さに注意
電気工事で建築や機械の足場を利用できるか確認し設計に反映したか。 |  |  |  | ／ | 建築や機械設備の足場が利用できる場合は積算しない。
／
／
／
[7 empty] | □ | 埋込型照明器具は開口補強を建築に依頼したか。
[7 empty] | □ | センサースイッチ等の採用を検討したか。
[7 empty] | □ | 調光が必要か確認したか。
[7 empty] | □ | 窓際照明の照度センサーの採用を検討したか。
８．雷保護設備
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | 保護範囲、保護方式は適切か。
[7 empty] | □ | 避雷針の設置位置、引下げ導体の線数は適正か。
[7 empty] | □ | 接地端子箱、接地極の位置は適切か。
[7 empty] | □ | 等電位ボンディングバーの設置を検討したか。
[7 empty] | □ | ＯＡ機器、通信機器等の保護装置（ＳＰＤ）は検討したか。
[7 empty] | □ | 接続端子等の各端子類を計上したか。
９．通信情報設備（電話、情報設備）
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | 端子盤の容量（増設スペース）は適切か
[7 empty] | □ | 端子盤から天井内への予備の管はあるか。
[7 empty] | □ | 電話設備の仕様は適切か。
[7 empty] | □ | ＶｏＩＰを検討したか。
[7 empty] | □ | 構内ＰＨＳを検討したか。また、ＣＳの配置は適切か。
[7 empty] | □ | 接地工事は計上したか。
[7 empty] | □ | 光ケーブルの引き込みを考慮したか。
[7 empty] | □ | ＬＡＮ設備は検討したか。
[7 empty] | □ | 保護範囲、保護方式は適切か。
[7 empty] | □ | 避雷針の設置位置、引下げ導体の線数は適正か。
[7 empty] | □ | 接地端子箱、接地極の位置は適切か。
[7 empty] | □ | 等電位ボンディングバーの設置を検討したか。
[7 empty] | □ | ＯＡ機器、通信機器等の保護装置（ＳＰＤ）は検討したか。
[7 empty] | □ | 増幅器の出力は適切か。
[7 empty] | □ | スピーカーの出力、アッテネータの容量は適切か。
[7 empty] | □ | 非常放送時にローカルアンプは電源遮断になるか。
[7 empty] | □ | 付加装置（回線選択、チューナー、ＣＤ等）確認したか。
[7 empty] | □ | リモートマイクが必要か確認したか。
[7 empty] | □ | 非常放送兼用の場合は耐熱電線になっているか。
１０．通信情報設備（呼出装置）
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | インターホンの通話方式（親子式、相互式）は確認したか。
[7 empty] | □ | 内線電話がある場合はインターホンの必要性を確認したか。
[7 empty] | □ | トイレの呼出装置は呼出・復帰釦、表示灯、ブザーを計上したか。
1１．通信情報設備（放送設備）
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | アンテナの選定は適切か。
[7 empty] | □ | 配線系統は適切か。
[7 empty] | □ | 端末のレベルは適切か。
[7 empty] | □ | ＣＡＴＶの引き込みは考慮したか。
[7 empty] | □ | 機器の仕様（帯域等）は適切か。
１２．自動火災報知設備
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | 電源は分電盤の一次側MCBから供給されているか。
[7 empty] | □ | 感知器は部屋の用途に適合したものか。
[7 empty] | □ | 感知器の個数は部屋の面積に対して適切か。
[7 empty] | □ | 所轄の消防署と事前協議を行ったか。
[7 empty] | □ | ＥＰＳに感知器が設置されているか。
[7 empty] | □ | 感知器が設置されていない区画に1m2を超えるものが無いか。

## 3.構内外線
設計チェックリスト
３．構内外線工事（電力・通信共通） | [5 empty] | （1/2）
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
電力・通信の引き込み位置は適切な位置か。 |  |  |  | ／
配線方法（架空、地中）は適切か。 |  |  |  | ／
電柱の強度、支線、支柱は適切か。 |  |  |  | ／
装柱材は計上したか。 |  |  |  | ／
引込柱の高圧ケーブルの立上り部は厚鋼電線管にて保護しているか。 |  |  |  | ／ | 高圧ケーブルの保護電線管はＡ種接地を施す。
架空線は径間箇所数で積算したか。 |  |  |  | ／
建柱車損料を計上したか。 |  |  |  | ／
ハンドホールの設置箇所及び、サイズ（Ｗ*Ｈ*Ｄ）は適切か。 |  |  |  | ／
ハンドホールの蓋の荷重強度及び防水仕様は適切か。 |  |  |  | ／
建物引き込みハンドホール及び、ハンドホール間に予備管を考慮したか。 |  |  |  | ／ | ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙは直線50m毎及び屈曲部に設置
埋設シート、埋設標柱、埋設表示ピンは計上したか。 |  |  |  | ／
接地工事（Ａ種･Ｂ種･Ｃ種･Ｄ種）は計上したか、また接地線サイズは適切か。 |  |  |  | ／ | 避雷器の接地からは2ｍ以上離す。
土工事の掘削巾及び掘削深さの根拠は適切か。 |  |  |  | ／ | 根拠表を提出
土工事の埋め戻しには原則として発生土を使用しているか。 |  |  |  | ／
外灯の基礎を計上したか。 |  |  |  | ／ | 機械掘削時は機械運搬費を計上のこと
外灯の点滅用のＡＳ、ソーラータイマー等を計上したか。 |  |  |  | ／
３．構内外線工事（電力・通信共通） | [5 empty] | （2/2）
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
外灯の接地工事（Ｄ種）を積算したか。 |  |  |  | ／
保安器の接地(D種)を計上したか。 |  |  |  | ／
／
／
／
／

## 4.受変電
設計チェックリスト
４．受変電設備 | [5 empty] | （1/2）
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
電力会社に配電系統の短絡容量の確認を行ったか。 |  |  |  | ／ | 短絡容量によりPAS、VCB、高圧ケーブルの仕様を決定する。
受変電方式、配電盤形式は適切か。 |  |  |  | ／ | 変圧器合計容量が300KVAを超える場合、主遮断機はVCBとする。
受電盤の主幹MCB及び分岐MCBの遮断容量は適切か。 |  |  |  | ／
消防認定品が必要性か確認を行ったか。 |  |  |  | ／ | 消防負荷が消防認定品発電機にて電源を供給される場合、受変電設備は消防非認定品で可。
変圧器は適切な容量か。 |  |  |  | ／ | 変圧器要領計算書を提出する。（需要率に注意）
変圧器容量の決定の際、既設の使用実績を調査したか。 |  |  |  | ／ | 更新工事の場合はデマンドを必ず調査する。
変圧器は油入式又はモールド式の比較検討を行ったか。 |  |  |  | ／ | 学校は油入式が標準
コンデンサ容量及びバンク数は適切か。 |  |  |  | ／ | 目標力率95％以上とする。コンデンサ用リアクトルを計上しているか。
消防負荷の選定は適切か。 |  |  |  | ／ | 消火ポンプ・排煙ファン・非常用エレベータ等
保護継電器（過電流、地絡、短絡）の設置は適切か。 |  |  |  | ／
自動力率調整器（APＦＣ）の設置を考慮したか。 |  |  |  | ／ | ＳＣバンク数は稼働状況に対応する。低圧コンデンサとする
デマンド監視、警報を考慮したか。 |  |  |  | ／
機器点検スペースは適正に確保されているか。 |  |  |  | ／ | 保守スペースを確保のこと
電気室には将来の増設スペースを考慮したか。 |  |  |  | ／
電気室の更新スペースを検討したか。 |  |  |  | ／
接地端子箱は計上したか。 |  |  |  | ／ | ET1，ET2も考慮する。
４．受変電設備 | [5 empty] | （2/2）
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
耐圧試験費は計上したか。 |  |  |  | ／ | 電気主任技術者からの見積
受電盤の搬入口のサイズは適切か （搬入口参考サイズW2000×H2500） |  |  |  | ／ | 建築工事に依頼する。
直流電源装置の整流器定格電流（Ａ）、蓄電池の容量（AH）、補償時間は適切か。 |  |  |  | ／ | 長寿命MSEと一般MSEを経済比較検討する。
無停電電源装置（ＵＰＳ）の容量（KVA）及び、補償時間は適切か。 |  |  |  | ／
／
／
／
／
／

## 5.自家発
設計チェックリスト
５．自家発電設備 | [5 empty] | （1/2）
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
発電装置の発電出力（KVA）と原動機出力（PS）は適切か。 |  |  |  | ／ | 計算書を提出
非常用負荷を選定し発電機容量の計算を行ったか。 |  |  |  | ／ | 根拠表を作成
発電装置の形式（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・ｶﾞｽタービン）は適切か。 |  |  |  | ／ | 原則として空冷方式（ディーゼル発電機はラジエーター方式を採用）
発電装置の防音性能（開放型・低騒音型・超低騒音型）は適切か。 |  |  |  | ／ | 建築と一体で騒音検討書を作成。
発電機室は建築工事にて吸音処理（ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音材）が施されているか。 |  |  |  | ／ | 建築に指示する。
連続運転可能時間は適切か。 |  |  |  | ／ | 下水施設等での運転時間は１２時間
給排気方式の検討を行ったか。 |  |  |  | ／ | 発電機の運転と連動させる。
給排気風量の計算を行ったか。 |  |  |  | ／ | 計算書を提出
消音装置（建築のチャンバー方式or消音器）の検討を行ったか。 |  |  |  | ／ | 経済比較をする。
消音装置は敷地境界騒音値に見合った減衰量か。 |  |  |  | ／ | 消音計算書の提出
エンジン排気消音器の排気先は適切か。 |  |  |  | ／ | 排煙がスムーズにできる位置か（煙がよどまないか）
敷地境界で騒音計算を行ったか。 |  |  |  | ／ | 工事場所の騒音規制値を確認
基礎、防油堤等の施工区分を建築と確認したか。 |  |  |  | ／ | 建築の壁を防液堤としての利用は不可。
発電機室のサイズは維持管理を考慮した適切な大きさとなっているか。 |  |  |  | ／
発電機室の搬入口（扉）は発電機の搬入が容易なサイズとなっているか。 |  |  |  | ／
発電機室の搬入ルートが確保されているか。 |  |  |  | ／ | 標準サイズを参考
５．自家発電設備 | [5 empty] | （2/2）
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
発電機基礎のサイズは各メーカー比較し最大のサイズとなっているか。 |  |  |  | ／ | どこのメーカーでも据え付け可能な設計とする。
燃料の種類（軽油又はＡ重油）を検討したか。 |  |  |  | ／
燃料の配管ルートが確保されているか。 |  |  |  | ／ | 万一燃料漏れても他に影響の少ないルートを選定する。
燃料の補給方法の検討を行ったか。 |  |  |  | ／ | 屋上設置の場合燃料移送ポンプを検討する。
／
／
[7 empty] | □ | 保護範囲、保護方式は適切か。
[7 empty] | □ | 避雷針の設置位置、引下げ導体の線数は適正か。
[7 empty] | □ | 接地端子箱、接地極の位置は適切か。
[7 empty] | □ | 等電位ボンディングバーの設置を検討したか。
[7 empty] | □ | ＯＡ機器、通信機器等の保護装置（ＳＰＤ）は検討したか。
[7 empty] | □ | 増幅器の出力は適切か。
[7 empty] | □ | スピーカーの出力、アッテネータの容量は適切か。
[7 empty] | □ | 非常放送時にローカルアンプは電源遮断になるか。
[7 empty] | □ | 付加装置（回線選択、チューナー、ＣＤ等）確認したか。
[7 empty] | □ | リモートマイクが必要か確認したか。
[7 empty] | □ | 非常放送兼用の場合は耐熱電線になっているか。
１０．通信情報設備（呼出装置）
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | インターホンの通話方式（親子式、相互式）は確認したか。
[7 empty] | □ | 内線電話がある場合はインターホンの必要性を確認したか。
[7 empty] | □ | トイレの呼出装置は呼出・復帰釦、表示灯、ブザーを計上したか。
1１．通信情報設備（放送設備）
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | アンテナの選定は適切か。
[7 empty] | □ | 配線系統は適切か。
[7 empty] | □ | 端末のレベルは適切か。
[7 empty] | □ | ＣＡＴＶの引き込みは考慮したか。
[7 empty] | □ | 機器の仕様（帯域等）は適切か。
１２．自動火災報知設備
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | 電源は分電盤の一次側MCBから供給されているか。
[7 empty] | □ | 感知器は部屋の用途に適合したものか。
[7 empty] | □ | 感知器の個数は部屋の面積に対して適切か。
[7 empty] | □ | 所轄の消防署と事前協議を行ったか。
[7 empty] | □ | ＥＰＳに感知器が設置されているか。
[7 empty] | □ | 感知器が設置されていない区画に1m2を超えるものが無いか。

## 6.配管配線
設計チェックリスト
６．配管配線工事（共通）
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
配管の材質、サイズ、及び電線の種類、サイズは適切か。 |  |  |  | ／ | 屋外はG管塗装
位置ボックスの種類、サイズは適切か。 |  |  |  | ／
プルボックスの材質、サイズは適切か。 |  |  |  | ／ | 屋外はSUS（WP）塗装
ケーブルラックサイズは適切か。またＬ型、分岐等は計上したか。 |  |  |  | ／ | ラック巾計算書の提出
壁等の貫通処理費を計上したか。 |  |  |  | ／
／
／
／
／
[7 empty] | □ | 分電盤の回路数（予備含む）は適切か。
[7 empty] | □ | 盤から天井内への予備の管はあるか。
[7 empty] | □ | 接地工事（一般、ELB回路）を計上したか。
[7 empty] | □ | 電動機接続材、結線費を計上したか。
７．照明、コンセント設備
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | 照明器具と空調機・ロスナイ等の配置は適切か。
[7 empty] | □ | 照明器具の配列は適切か。
[7 empty] | □ | 照明器具の配列は適切か。
[7 empty] | □ | 照度は適切か、また照度分布のバランスはよいか。
[7 empty] | □ | スイッチの位置や点滅区分は適切か。
[7 empty] | □ | スイッチは適切な場所に設置されているか。
[7 empty] | □ | 誘導灯、非常照明の設置は法令に則っているか。
[7 empty] | □ | 埋込型照明器具は開口補強を建築に依頼したか。
[7 empty] | □ | センサースイッチ等の採用を検討したか。
[7 empty] | □ | 調光が必要か確認したか。
[7 empty] | □ | 窓際照明の照度センサーの採用を検討したか。
８．雷保護設備
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | 保護範囲、保護方式は適切か。
[7 empty] | □ | 避雷針の設置位置、引下げ導体の線数は適正か。
[7 empty] | □ | 接地端子箱、接地極の位置は適切か。
[7 empty] | □ | 等電位ボンディングバーの設置を検討したか。
[7 empty] | □ | ＯＡ機器、通信機器等の保護装置（ＳＰＤ）は検討したか。
[7 empty] | □ | 接続端子等の各端子類を計上したか。
９．通信情報設備（電話、情報設備）
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | 端子盤の容量（増設スペース）は適切か
[7 empty] | □ | 端子盤から天井内への予備の管はあるか。
[7 empty] | □ | 電話設備の仕様は適切か。
[7 empty] | □ | ＶｏＩＰを検討したか。
[7 empty] | □ | 構内ＰＨＳを検討したか。また、ＣＳの配置は適切か。
[7 empty] | □ | 接地工事は計上したか。
[7 empty] | □ | 光ケーブルの引き込みを考慮したか。
[7 empty] | □ | ＬＡＮ設備は検討したか。
[7 empty] | □ | 保護範囲、保護方式は適切か。
[7 empty] | □ | 避雷針の設置位置、引下げ導体の線数は適正か。
[7 empty] | □ | 接地端子箱、接地極の位置は適切か。
[7 empty] | □ | 等電位ボンディングバーの設置を検討したか。
[7 empty] | □ | ＯＡ機器、通信機器等の保護装置（ＳＰＤ）は検討したか。
[7 empty] | □ | 増幅器の出力は適切か。
[7 empty] | □ | スピーカーの出力、アッテネータの容量は適切か。
[7 empty] | □ | 非常放送時にローカルアンプは電源遮断になるか。
[7 empty] | □ | 付加装置（回線選択、チューナー、ＣＤ等）確認したか。
[7 empty] | □ | リモートマイクが必要か確認したか。
[7 empty] | □ | 非常放送兼用の場合は耐熱電線になっているか。
１０．通信情報設備（呼出装置）
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | インターホンの通話方式（親子式、相互式）は確認したか。
[7 empty] | □ | 内線電話がある場合はインターホンの必要性を確認したか。
[7 empty] | □ | トイレの呼出装置は呼出・復帰釦、表示灯、ブザーを計上したか。
1１．通信情報設備（放送設備）
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | アンテナの選定は適切か。
[7 empty] | □ | 配線系統は適切か。
[7 empty] | □ | 端末のレベルは適切か。
[7 empty] | □ | ＣＡＴＶの引き込みは考慮したか。
[7 empty] | □ | 機器の仕様（帯域等）は適切か。
１２．自動火災報知設備
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | 電源は分電盤の一次側MCBから供給されているか。
[7 empty] | □ | 感知器は部屋の用途に適合したものか。
[7 empty] | □ | 感知器の個数は部屋の面積に対して適切か。
[7 empty] | □ | 所轄の消防署と事前協議を行ったか。
[7 empty] | □ | ＥＰＳに感知器が設置されているか。
[7 empty] | □ | 感知器が設置されていない区画に1m2を超えるものが無いか。

## 7.電灯幹線
設計チェックリスト
７．電灯幹線設備
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
ブレーカーのフレーム値（AF）、定格電流（Ａ）は適切か。 |  |  |  | ／
幹線ケーブルのサイズは適切か。 |  |  |  | ／
需要率は適切か。 |  |  |  | ／
ELBの漏電保護は適切か。 |  |  |  | ／
一般電源と防災電源は区分したか。 |  |  |  | ／
分電盤・動力盤の見積もりは、「機材製造者等指定名簿」により行ったか。 |  |  |  | ／
分電盤の回路数（予備含む）は適切か。 |  |  |  | ／
盤から天井内への予備の管はあるか。 |  |  |  | ／
接地工事（一般、ELB回路）を計上したか。 |  |  |  | ／
／
[7 empty] | □ | 照明器具と空調機・ロスナイ等の配置は適切か。
[7 empty] | □ | 照明器具の配列は適切か。
[7 empty] | □ | 照明器具の配列は適切か。
[7 empty] | □ | 照度は適切か、また照度分布のバランスはよいか。
[7 empty] | □ | スイッチの位置や点滅区分は適切か。
[7 empty] | □ | スイッチは適切な場所に設置されているか。
[7 empty] | □ | 誘導灯、非常照明の設置は法令に則っているか。
[7 empty] | □ | 埋込型照明器具は開口補強を建築に依頼したか。
[7 empty] | □ | センサースイッチ等の採用を検討したか。
[7 empty] | □ | 調光が必要か確認したか。
[7 empty] | □ | 窓際照明の照度センサーの採用を検討したか。
８．雷保護設備
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | 保護範囲、保護方式は適切か。
[7 empty] | □ | 避雷針の設置位置、引下げ導体の線数は適正か。
[7 empty] | □ | 接地端子箱、接地極の位置は適切か。
[7 empty] | □ | 等電位ボンディングバーの設置を検討したか。
[7 empty] | □ | ＯＡ機器、通信機器等の保護装置（ＳＰＤ）は検討したか。
[7 empty] | □ | 接続端子等の各端子類を計上したか。
９．通信情報設備（電話、情報設備）
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | 端子盤の容量（増設スペース）は適切か
[7 empty] | □ | 端子盤から天井内への予備の管はあるか。
[7 empty] | □ | 電話設備の仕様は適切か。
[7 empty] | □ | ＶｏＩＰを検討したか。
[7 empty] | □ | 構内ＰＨＳを検討したか。また、ＣＳの配置は適切か。
[7 empty] | □ | 接地工事は計上したか。
[7 empty] | □ | 光ケーブルの引き込みを考慮したか。
[7 empty] | □ | ＬＡＮ設備は検討したか。
[7 empty] | □ | 保護範囲、保護方式は適切か。
[7 empty] | □ | 避雷針の設置位置、引下げ導体の線数は適正か。
[7 empty] | □ | 接地端子箱、接地極の位置は適切か。
[7 empty] | □ | 等電位ボンディングバーの設置を検討したか。
[7 empty] | □ | ＯＡ機器、通信機器等の保護装置（ＳＰＤ）は検討したか。
[7 empty] | □ | 増幅器の出力は適切か。
[7 empty] | □ | スピーカーの出力、アッテネータの容量は適切か。
[7 empty] | □ | 非常放送時にローカルアンプは電源遮断になるか。
[7 empty] | □ | 付加装置（回線選択、チューナー、ＣＤ等）確認したか。
[7 empty] | □ | リモートマイクが必要か確認したか。
[7 empty] | □ | 非常放送兼用の場合は耐熱電線になっているか。
１０．通信情報設備（呼出装置）
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | インターホンの通話方式（親子式、相互式）は確認したか。
[7 empty] | □ | 内線電話がある場合はインターホンの必要性を確認したか。
[7 empty] | □ | トイレの呼出装置は呼出・復帰釦、表示灯、ブザーを計上したか。
1１．通信情報設備（放送設備）
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | アンテナの選定は適切か。
[7 empty] | □ | 配線系統は適切か。
[7 empty] | □ | 端末のレベルは適切か。
[7 empty] | □ | ＣＡＴＶの引き込みは考慮したか。
[7 empty] | □ | 機器の仕様（帯域等）は適切か。
１２．自動火災報知設備
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | 電源は分電盤の一次側MCBから供給されているか。
[7 empty] | □ | 感知器は部屋の用途に適合したものか。
[7 empty] | □ | 感知器の個数は部屋の面積に対して適切か。
[7 empty] | □ | 所轄の消防署と事前協議を行ったか。
[7 empty] | □ | ＥＰＳに感知器が設置されているか。
[7 empty] | □ | 感知器が設置されていない区画に1m2を超えるものが無いか。

## 8.動力幹線
設計チェックリスト
８．動力幹線設備
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
ブレーカーのフレーム値（AF）、定格電流（Ａ）は適切か。 |  |  |  | ／ | 遮断容量（AF）に注意する。
幹線ケーブルのサイズは適切か。 |  |  |  | ／
需要率は適切か。 |  |  |  | ／
ELBの漏電保護は適切か。 |  |  |  | ／
一般電源と防災電源は区分したか。 |  |  |  | ／
分電盤・動力盤の見積もりは、「機材製造者等指定名簿」により行ったか。 |  |  |  | ／
分電盤の回路数（予備含む）は適切か。 |  |  |  | ／
盤から天井内への予備の管はあるか。 |  |  |  | ／
接地工事（一般、ELB回路）を計上したか。 |  |  |  | ／
電動機接続材、結線費を計上したか。 |  |  |  | ／ | 三相機器のみ計上する。（単相機器は計上しない）
／
[7 empty] | □ | 誘導灯、非常照明の設置は法令に則っているか。
[7 empty] | □ | 埋込型照明器具は開口補強を建築に依頼したか。
[7 empty] | □ | センサースイッチ等の採用を検討したか。
[7 empty] | □ | 調光が必要か確認したか。
[7 empty] | □ | 窓際照明の照度センサーの採用を検討したか。
８．雷保護設備
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | 保護範囲、保護方式は適切か。
[7 empty] | □ | 避雷針の設置位置、引下げ導体の線数は適正か。
[7 empty] | □ | 接地端子箱、接地極の位置は適切か。
[7 empty] | □ | 等電位ボンディングバーの設置を検討したか。
[7 empty] | □ | ＯＡ機器、通信機器等の保護装置（ＳＰＤ）は検討したか。
[7 empty] | □ | 接続端子等の各端子類を計上したか。
９．通信情報設備（電話、情報設備）
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | 端子盤の容量（増設スペース）は適切か
[7 empty] | □ | 端子盤から天井内への予備の管はあるか。
[7 empty] | □ | 電話設備の仕様は適切か。
[7 empty] | □ | ＶｏＩＰを検討したか。
[7 empty] | □ | 構内ＰＨＳを検討したか。また、ＣＳの配置は適切か。
[7 empty] | □ | 接地工事は計上したか。
[7 empty] | □ | 光ケーブルの引き込みを考慮したか。
[7 empty] | □ | ＬＡＮ設備は検討したか。
[7 empty] | □ | 保護範囲、保護方式は適切か。
[7 empty] | □ | 避雷針の設置位置、引下げ導体の線数は適正か。
[7 empty] | □ | 接地端子箱、接地極の位置は適切か。
[7 empty] | □ | 等電位ボンディングバーの設置を検討したか。
[7 empty] | □ | ＯＡ機器、通信機器等の保護装置（ＳＰＤ）は検討したか。
[7 empty] | □ | 増幅器の出力は適切か。
[7 empty] | □ | スピーカーの出力、アッテネータの容量は適切か。
[7 empty] | □ | 非常放送時にローカルアンプは電源遮断になるか。
[7 empty] | □ | 付加装置（回線選択、チューナー、ＣＤ等）確認したか。
[7 empty] | □ | リモートマイクが必要か確認したか。
[7 empty] | □ | 非常放送兼用の場合は耐熱電線になっているか。
１０．通信情報設備（呼出装置）
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | インターホンの通話方式（親子式、相互式）は確認したか。
[7 empty] | □ | 内線電話がある場合はインターホンの必要性を確認したか。
[7 empty] | □ | トイレの呼出装置は呼出・復帰釦、表示灯、ブザーを計上したか。
1１．通信情報設備（放送設備）
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | アンテナの選定は適切か。
[7 empty] | □ | 配線系統は適切か。
[7 empty] | □ | 端末のレベルは適切か。
[7 empty] | □ | ＣＡＴＶの引き込みは考慮したか。
[7 empty] | □ | 機器の仕様（帯域等）は適切か。
１２．自動火災報知設備
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | 電源は分電盤の一次側MCBから供給されているか。
[7 empty] | □ | 感知器は部屋の用途に適合したものか。
[7 empty] | □ | 感知器の個数は部屋の面積に対して適切か。
[7 empty] | □ | 所轄の消防署と事前協議を行ったか。
[7 empty] | □ | ＥＰＳに感知器が設置されているか。
[7 empty] | □ | 感知器が設置されていない区画に1m2を超えるものが無いか。

## 9.照明ｺﾝｾﾝﾄ
設計チェックリスト
９．照明、コンセント設備
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
照明器具と空調機・ロスナイ等の配置は適切か。 |  |  |  | ／
照明器具の配列は適切か。 |  |  |  | ／ | 部屋のバランスを考慮。壁によりすぎないこと。
照度は適切か、また照度分布のバランスはよいか。 |  |  |  | ／
スイッチの位置や点滅区分は適切か。 |  |  |  | ／ | 省エネのため細分化する。原則として窓側はスイッチを分離する。
スイッチは適切な場所に設置されているか。 |  |  |  | ／
誘導灯、非常照明の設置は法令に則っているか。 |  |  |  | ／
埋込型照明器具は開口補強を建築に依頼したか。 |  |  |  | ／ | 開口は電気、開口補強は建築
センサースイッチ等の採用を検討したか。 |  |  |  | ／ | トイレの人感センサー
調光が必要か確認したか。 |  |  |  | ／
窓際照明の照度センサーの採用を検討したか。 |  |  |  | ／
／
[7 empty] | □ | 電源は分電盤の一次側MCBから供給されているか。
[7 empty] | □ | 感知器は部屋の用途に適合したものか。
[7 empty] | □ | 感知器の個数は部屋の面積に対して適切か。
[7 empty] | □ | 所轄の消防署と事前協議を行ったか。
[7 empty] | □ | ＥＰＳに感知器が設置されているか。
[7 empty] | □ | 感知器が設置されていない区画に1m2を超えるものが無いか。

## 10．雷保護
設計チェックリスト
１０．雷保護設備
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
保護範囲、保護方式は適切か。 |  |  |  | ／
避雷針の設置位置は適正か。 |  |  |  | ／ | 原則として、受雷部の保護角は60度。
引下げ導線は建築構造体（鉄骨・鉄筋等）を利用したか |  |  |  | ／ | 原則として、建築構造体(鉄骨・鉄筋等)を利用する。
引下げ導線の線数は適正か。（建築構造体を利用しない場合） |  |  |  | ／ | 建物の外周に沿って施工する場合は原則として２条以上とする。
接地端子箱の材質及び端子数は適切か。 |  |  |  | ／ | 配管が露出する場合は地上2.5m以下及び地中0.3ｍ以上を電線管（ＶＥ）等により保護する。
接地極の種類及び位置は適切か。 |  |  |  | ／ | 接地は建築構造体、Ａ種接地極又はＢ種接地極とする。
等電位ボンディングバーの設置を検討したか。 |  |  |  | ／
ＯＡ機器、通信機器等の保護装置（ＳＰＤ）は検討したか。 |  |  |  | ／
／
／
／
／
／
[7 empty] | □ | スイッチは適切な場所に設置されているか。
[7 empty] | □ | 誘導灯、非常照明の設置は法令に則っているか。
[7 empty] | □ | 埋込型照明器具は開口補強を建築に依頼したか。
[7 empty] | □ | センサースイッチ等の採用を検討したか。
[7 empty] | □ | 調光が必要か確認したか。
[7 empty] | □ | 窓際照明の照度センサーの採用を検討したか。
８．雷保護設備
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | 保護範囲、保護方式は適切か。
[7 empty] | □ | 避雷針の設置位置、引下げ導体の線数は適正か。
[7 empty] | □ | 接地端子箱、接地極の位置は適切か。
[7 empty] | □ | 等電位ボンディングバーの設置を検討したか。
[7 empty] | □ | ＯＡ機器、通信機器等の保護装置（ＳＰＤ）は検討したか。
[7 empty] | □ | 接続端子等の各端子類を計上したか。
９．通信情報設備（電話、情報設備）
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | 端子盤の容量（増設スペース）は適切か
[7 empty] | □ | 端子盤から天井内への予備の管はあるか。
[7 empty] | □ | 電話設備の仕様は適切か。
[7 empty] | □ | ＶｏＩＰを検討したか。
[7 empty] | □ | 構内ＰＨＳを検討したか。また、ＣＳの配置は適切か。
[7 empty] | □ | 接地工事は計上したか。
[7 empty] | □ | 光ケーブルの引き込みを考慮したか。
[7 empty] | □ | ＬＡＮ設備は検討したか。
[7 empty] | □ | 保護範囲、保護方式は適切か。
[7 empty] | □ | 避雷針の設置位置、引下げ導体の線数は適正か。
[7 empty] | □ | 接地端子箱、接地極の位置は適切か。
[7 empty] | □ | 等電位ボンディングバーの設置を検討したか。
[7 empty] | □ | ＯＡ機器、通信機器等の保護装置（ＳＰＤ）は検討したか。
[7 empty] | □ | 増幅器の出力は適切か。
[7 empty] | □ | スピーカーの出力、アッテネータの容量は適切か。
[7 empty] | □ | 非常放送時にローカルアンプは電源遮断になるか。
[7 empty] | □ | 付加装置（回線選択、チューナー、ＣＤ等）確認したか。
[7 empty] | □ | リモートマイクが必要か確認したか。
[7 empty] | □ | 非常放送兼用の場合は耐熱電線になっているか。
１０．通信情報設備（呼出装置）
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | インターホンの通話方式（親子式、相互式）は確認したか。
[7 empty] | □ | 内線電話がある場合はインターホンの必要性を確認したか。
[7 empty] | □ | トイレの呼出装置は呼出・復帰釦、表示灯、ブザーを計上したか。
1１．通信情報設備（放送設備）
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | アンテナの選定は適切か。
[7 empty] | □ | 配線系統は適切か。
[7 empty] | □ | 端末のレベルは適切か。
[7 empty] | □ | ＣＡＴＶの引き込みは考慮したか。
[7 empty] | □ | 機器の仕様（帯域等）は適切か。
１２．自動火災報知設備
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | 電源は分電盤の一次側MCBから供給されているか。
[7 empty] | □ | 感知器は部屋の用途に適合したものか。
[7 empty] | □ | 感知器の個数は部屋の面積に対して適切か。
[7 empty] | □ | 所轄の消防署と事前協議を行ったか。
[7 empty] | □ | ＥＰＳに感知器が設置されているか。
[7 empty] | □ | 感知器が設置されていない区画に1m2を超えるものが無いか。

## 11～13.通信情報
設計チェックリスト
１１．通信情報設備（電話、情報設備） | [5 empty] | （1/2）
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
端子盤の容量（増設スペース）は適切か |  |  |  | ／
端子盤から天井内への予備の管はあるか。 |  |  |  | ／
電話設備の仕様は適切か。 |  |  |  | ／
電話設備はリース方式か買い取りの検討を行ったか。 |  |  |  | ／ | リース契約が主流となっている。
ＶｏＩＰを検討したか。 |  |  |  | ／
構内ＰＨＳを検討したか。また、ＣＳの配置は適切か。 |  |  |  | ／
接地工事は計上したか。 |  |  |  | ／ | ＥＤを計上する。
光ケーブルの引き込みを考慮したか。 |  |  |  | ／
ＬＡＮ設備は検討したか。 |  |  |  | ／
増幅器の出力は適切か。 |  |  |  | ／ | スピーカーのＷ数を合計し増幅器の出力を決定する。（3Wの天井埋め込みＳＰは１Ｗで計算する。）
スピーカーの出力、アッテネータの容量は適切か。 |  |  |  | ／
非常放送時にローカルアンプは電源遮断になるか。 |  |  |  | ／ | 電源遮断はカットリレーで行う。
付加装置（回線選択、チューナー、ＣＤ等）確認したか。 |  |  |  | ／
リモートマイクが必要か確認したか。 |  |  |  | ／
非常放送兼用のスピーカー配線は耐熱電線になっているか。 |  |  |  | ／ | HP電線を使用する。
／
１２．通信情報設備（呼出装置） | [5 empty] | （2/2）
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
インターホンの通話方式（親子式、相互式）は確認したか。 |  |  |  | ／
内線電話がある場合はインターホンの必要性を確認したか。 |  |  |  | ／
トイレの呼出装置は呼出・復帰釦、表示灯、ブザーを計上したか。 |  |  |  | ／
／
／
１３．通信情報設備（放送設備）
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
アンテナの選定は適切か。 |  |  |  | ／
配線系統は適切か。 |  |  |  | ／
端末のレベルは適切か。 |  |  |  | ／
ＣＡＴＶの引き込みは考慮したか。 |  |  |  | ／
機器の仕様（帯域等）は適切か。 |  |  |  | ／
／
／
[7 empty] | □ | 感知器の個数は部屋の面積に対して適切か。
[7 empty] | □ | 所轄の消防署と事前協議を行ったか。
[7 empty] | □ | ＥＰＳに感知器が設置されているか。
[7 empty] | □ | 感知器が設置されていない区画に1m2を超えるものが無いか。

## 14.共通
設計チェックリスト
１４．自動火災報知設備
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
電源は分電盤の一次側MCBから供給されているか。 |  |  |  | ／
感知器は部屋の用途に適合したものか。 |  |  |  | ／
感知器の個数は部屋の面積に対して適切か。 |  |  |  | ／
所轄の消防署と事前協議を行ったか。 |  |  |  | ／
ＥＰＳに感知器が設置されているか。 |  |  |  | ／ | EPSは部屋の広さに関係なく設置する。
感知器が設置されていない区画に1m2を超えるものが無いか。 |  |  |  | ／
／
／
[7 empty] | □ | 分電盤の回路数（予備含む）は適切か。
[7 empty] | □ | 盤から天井内への予備の管はあるか。
[7 empty] | □ | 接地工事（一般、ELB回路）を計上したか。
[7 empty] | □ | 電動機接続材、結線費を計上したか。
７．照明、コンセント設備
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | 照明器具と空調機・ロスナイ等の配置は適切か。
[7 empty] | □ | 照明器具の配列は適切か。
[7 empty] | □ | 照明器具の配列は適切か。
[7 empty] | □ | 照度は適切か、また照度分布のバランスはよいか。
[7 empty] | □ | スイッチの位置や点滅区分は適切か。
[7 empty] | □ | スイッチは適切な場所に設置されているか。
[7 empty] | □ | 誘導灯、非常照明の設置は法令に則っているか。
[7 empty] | □ | 埋込型照明器具は開口補強を建築に依頼したか。
[7 empty] | □ | センサースイッチ等の採用を検討したか。
[7 empty] | □ | 調光が必要か確認したか。
[7 empty] | □ | 窓際照明の照度センサーの採用を検討したか。
８．雷保護設備
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | 保護範囲、保護方式は適切か。
[7 empty] | □ | 避雷針の設置位置、引下げ導体の線数は適正か。
[7 empty] | □ | 接地端子箱、接地極の位置は適切か。
[7 empty] | □ | 等電位ボンディングバーの設置を検討したか。
[7 empty] | □ | ＯＡ機器、通信機器等の保護装置（ＳＰＤ）は検討したか。
[7 empty] | □ | 接続端子等の各端子類を計上したか。
９．通信情報設備（電話、情報設備）
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | 端子盤の容量（増設スペース）は適切か
[7 empty] | □ | 端子盤から天井内への予備の管はあるか。
[7 empty] | □ | 電話設備の仕様は適切か。
[7 empty] | □ | ＶｏＩＰを検討したか。
[7 empty] | □ | 構内ＰＨＳを検討したか。また、ＣＳの配置は適切か。
[7 empty] | □ | 接地工事は計上したか。
[7 empty] | □ | 光ケーブルの引き込みを考慮したか。
[7 empty] | □ | ＬＡＮ設備は検討したか。
[7 empty] | □ | 保護範囲、保護方式は適切か。
[7 empty] | □ | 避雷針の設置位置、引下げ導体の線数は適正か。
[7 empty] | □ | 接地端子箱、接地極の位置は適切か。
[7 empty] | □ | 等電位ボンディングバーの設置を検討したか。
[7 empty] | □ | ＯＡ機器、通信機器等の保護装置（ＳＰＤ）は検討したか。
[7 empty] | □ | 増幅器の出力は適切か。
[7 empty] | □ | スピーカーの出力、アッテネータの容量は適切か。
[7 empty] | □ | 非常放送時にローカルアンプは電源遮断になるか。
[7 empty] | □ | 付加装置（回線選択、チューナー、ＣＤ等）確認したか。
[7 empty] | □ | リモートマイクが必要か確認したか。
[7 empty] | □ | 非常放送兼用の場合は耐熱電線になっているか。
１０．通信情報設備（呼出装置）
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | インターホンの通話方式（親子式、相互式）は確認したか。
[7 empty] | □ | 内線電話がある場合はインターホンの必要性を確認したか。
[7 empty] | □ | トイレの呼出装置は呼出・復帰釦、表示灯、ブザーを計上したか。
1１．通信情報設備（放送設備）
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | アンテナの選定は適切か。
[7 empty] | □ | 配線系統は適切か。
[7 empty] | □ | 端末のレベルは適切か。
[7 empty] | □ | ＣＡＴＶの引き込みは考慮したか。
[7 empty] | □ | 機器の仕様（帯域等）は適切か。
１２．自動火災報知設備
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | 電源は分電盤の一次側MCBから供給されているか。
[7 empty] | □ | 感知器は部屋の用途に適合したものか。
[7 empty] | □ | 感知器の個数は部屋の面積に対して適切か。
[7 empty] | □ | 所轄の消防署と事前協議を行ったか。
[7 empty] | □ | ＥＰＳに感知器が設置されているか。
[7 empty] | □ | 感知器が設置されていない区画に1m2を超えるものが無いか。

## 15.見積
設計チェックリスト
１５．見積
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
標準単価がある機器，器具等を見積対象にしていないか |  |  |  | ／
見積相手は，電気設備機材製造者指定名簿に準じているか |  |  |  | ／
上記以外から見積もりを取る場合は，市の確認を受けているか |  |  |  | ／
見積書は３社以上揃っているか |  |  |  | ／
見積書の日付，有効期限の確認を行ったか |  |  |  | ／
見積仕様は適切か（付属品の仕様や有無など） |  |  |  | ／
各社見積条件は揃っているか |  |  |  | ／
価格に開きがある場合は，見積条件の確認したか |  |  |  | ／
見積の査定率の確認を行ったか |  |  |  | ／
見積査定は単品毎の査定で行っているか （システムの場合についてはシステム毎の査定を行っているか） |  |  |  | ／
／
６．動力幹線設備
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | ブレーカーのフレーム値（AF）、定格電流（Ａ）は適切か。
[7 empty] | □ | 幹線ケーブルのサイズは適切か。
[7 empty] | □ | 需要率は適切か。
[7 empty] | □ | ELBの漏電保護は適切か。
[7 empty] | □ | 一般電源と防災電源は区分したか。
[7 empty] | □ | 分電盤・動力盤の見積もりは、「機材製造者等指定名簿」により行ったか。
[7 empty] | □ | 分電盤の回路数（予備含む）は適切か。
[7 empty] | □ | 分電盤の回路数（予備含む）は適切か。
[7 empty] | □ | 盤から天井内への予備の管はあるか。
[7 empty] | □ | 接地工事（一般、ELB回路）を計上したか。
[7 empty] | □ | 電動機接続材、結線費を計上したか。
７．照明、コンセント設備
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | 照明器具と空調機・ロスナイ等の配置は適切か。
[7 empty] | □ | 照明器具の配列は適切か。
[7 empty] | □ | 照明器具の配列は適切か。
[7 empty] | □ | 照度は適切か、また照度分布のバランスはよいか。
[7 empty] | □ | スイッチの位置や点滅区分は適切か。
[7 empty] | □ | スイッチは適切な場所に設置されているか。
[7 empty] | □ | 誘導灯、非常照明の設置は法令に則っているか。
[7 empty] | □ | 埋込型照明器具は開口補強を建築に依頼したか。
[7 empty] | □ | センサースイッチ等の採用を検討したか。
[7 empty] | □ | 調光が必要か確認したか。
[7 empty] | □ | 窓際照明の照度センサーの採用を検討したか。
８．雷保護設備
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | 保護範囲、保護方式は適切か。
[7 empty] | □ | 避雷針の設置位置、引下げ導体の線数は適正か。
[7 empty] | □ | 接地端子箱、接地極の位置は適切か。
[7 empty] | □ | 等電位ボンディングバーの設置を検討したか。
[7 empty] | □ | ＯＡ機器、通信機器等の保護装置（ＳＰＤ）は検討したか。
[7 empty] | □ | 接続端子等の各端子類を計上したか。
９．通信情報設備（電話、情報設備）
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | 端子盤の容量（増設スペース）は適切か
[7 empty] | □ | 端子盤から天井内への予備の管はあるか。
[7 empty] | □ | 電話設備の仕様は適切か。
[7 empty] | □ | ＶｏＩＰを検討したか。
[7 empty] | □ | 構内ＰＨＳを検討したか。また、ＣＳの配置は適切か。
[7 empty] | □ | 接地工事は計上したか。
[7 empty] | □ | 光ケーブルの引き込みを考慮したか。
[7 empty] | □ | ＬＡＮ設備は検討したか。
[7 empty] | □ | 保護範囲、保護方式は適切か。
[7 empty] | □ | 避雷針の設置位置、引下げ導体の線数は適正か。
[7 empty] | □ | 接地端子箱、接地極の位置は適切か。
[7 empty] | □ | 等電位ボンディングバーの設置を検討したか。
[7 empty] | □ | ＯＡ機器、通信機器等の保護装置（ＳＰＤ）は検討したか。
[7 empty] | □ | 増幅器の出力は適切か。
[7 empty] | □ | スピーカーの出力、アッテネータの容量は適切か。
[7 empty] | □ | 非常放送時にローカルアンプは電源遮断になるか。
[7 empty] | □ | 付加装置（回線選択、チューナー、ＣＤ等）確認したか。
[7 empty] | □ | リモートマイクが必要か確認したか。
[7 empty] | □ | 非常放送兼用の場合は耐熱電線になっているか。
１０．通信情報設備（呼出装置）
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | インターホンの通話方式（親子式、相互式）は確認したか。
[7 empty] | □ | 内線電話がある場合はインターホンの必要性を確認したか。
[7 empty] | □ | トイレの呼出装置は呼出・復帰釦、表示灯、ブザーを計上したか。
1１．通信情報設備（放送設備）
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | アンテナの選定は適切か。
[7 empty] | □ | 配線系統は適切か。
[7 empty] | □ | 端末のレベルは適切か。
[7 empty] | □ | ＣＡＴＶの引き込みは考慮したか。
[7 empty] | □ | 機器の仕様（帯域等）は適切か。
１２．自動火災報知設備
[7 empty] | 該当 | 内容
[7 empty] | □ | 電源は分電盤の一次側MCBから供給されているか。
[7 empty] | □ | 感知器は部屋の用途に適合したものか。
[7 empty] | □ | 感知器の個数は部屋の面積に対して適切か。
[7 empty] | □ | 所轄の消防署と事前協議を行ったか。
[7 empty] | □ | ＥＰＳに感知器が設置されているか。
[7 empty] | □ | 感知器が設置されていない区画に1m2を超えるものが無いか。

## 16.その他
設計チェックリスト
１６．その他
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／

## ⑧記入例
４．設計チェックリスト（記入例）
電気共通：NO1
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
建物の用途は確認したか。 | 議事録○月○日 | □ | □ | 2011-05-10 |  | 例）16項
適用基準を確認したか。 | 議事録○月○日 | □ | □ | 2011-05-10
特記仕様書の項目、特記事項、申請手続等の適用を確認したか |  | □ | □ | 2011-05-10
工事件名、工事場所、工期等は確認したか。 | ○月○日市監督員に確認 | □ | □ | 2011-05-10
他工事（建築、機械等）との施工区分を確認したか。 | 議事録○月○日 | □ | □ | 2011-05-10
改修工事の場合、工事範囲が明確に表示されているか。 | 議事録○月○日 | □ | □ | 2011-05-10
継続工事の場合、前回・今回及び将来工事の範囲を確認したか。 |  | □ | □ | 2011-05-10
指定部分の有無、範囲を確認し明記したか。 | 例）教育委員会に確認 | □ | □ | 2011-05-25 |  | 例）特別教室は二期工事
学校等の設計では標準図・基準図に合っているか。 | 平成21年学校標準図に準拠 | □ | □ | 2011-05-25
建築基準法上必要な設備の確認、協議を行ったか。 | 議事録○月○日 | □ | □ | 2011-05-25
防火区画の区分を建築に確認したか。 |  | □ | □ | ／
建築図の変更がないか確認したか。 |  | □ | □ | ／
消防設備は消防署との協議事項を反映しているか。 | 議事録○月○日 | □ | □ | 2011-05-30
電気事業者、通信事業者との協議を行ったか。 | 議事録○月○日 | □ | □ | ／ |  | 通信事業者は未協議
安全性、機能性、経済性等を考慮したか。 |  | □ | □ | ／
機器や材料の塩害対策を検討したか。 |  | □ | □ | ／
ＥＰＳ、電気室の位置、大きさは適切か。 |  | □ | □ | ／ | EPSの建築の前面扉は天井までの高さとする。
電気工事で建築の足場を利用できるか確認し設計に反映したか。 |  | □ | □ | ／ | 建築の足場が利用できる場合は積算しない。
現地調査を充分に行ったか。 | ○月○日現地調査 | □ | □ | 2011-06-01
改修工事の場合、過去の図面を確認したか。 | 教育委員会CD-Ｒで確認 | □ | □ | 2011-05-30
盤、スイッチ、総合盤等の取付位置は適切な場所（高さ）となっているか。 | 特記仕様書 | □ | □ | 2011-05-10 | 特記仕様書の取付高を標準とする。
最終的に確認できた日を記入

## 消防法リスト（学校）
５．消防設備設置基準 チェックリスト
建物用途別設置基準 （７）項 【小学校・中学校等】
対象物条件 |  |  |  | 設置すべき消防設備 | 対象 | 設計チェック | 確認 実施日
延べ面積 | 全部 |  |  | 誘導標識 |  |  | ／
|  | 300 | ㎡ | 消火器具 |  |  | ／
|  | 500 | ㎡ | 漏電火災警報器（ラスモルタルのみ） |  |  | ／
|  |  |  | 自動火災報知設備 |  |  | ／
|  | 700 | ㎡ | 屋内消火栓設備＋動力消防ポンプ設備 |  |  | ／
|  |  |  | （準耐火≧1,400㎡，耐火≧2,100㎡） |  |  | ／
|  | 1000 | ㎡ | 消防機関へ通報する火災報知設備 |  |  | ／
|  | 3000 | ㎡ | 屋外消火栓設備＋動力消防ポンプ設備〔１～２階のみ対象〕 |  |  | ／
|  |  |  | (準耐火≧6,000㎡，耐火≧9,000㎡） |  |  | ／
|  | 5000 | ㎡ | 消防用水〔ただし，１～２階のみを対象とする〕 |  |  | ／
|  |  |  | (敷地面積≧20,000㎡，準耐火≧10,000㎡，耐火≧15,000㎡) |  |  | ／
|  | 25000 | ㎡ | 消防用水（高さ＞31ｍ，地階を除く） |  |  | ／
|  | 50000 | ㎡ | 総合操作盤 |  |  | ／
地階・無窓階床面積 | 全部 |  |  | 誘導灯 |  |  | ／
|  | 50 | ㎡ | 消火器具 |  |  | ／
|  | 150 | ㎡ | 屋内消火栓設備＋動力消防ポンプ設備 |  |  | ／
|  |  |  | （準耐火≧300㎡，耐火≧450㎡） |  |  | ／
|  | 300 | ㎡ | 自動火災報知設備 |  |  | ／
|  | 700 | ㎡ | 連結散水設備（地階のみ） |  |  | ／
| (地階) | 5000 | ㎡ | 総合操作盤（消防署長等が必要と認めるもののみ） |  |  | ／
階の規模 | 地下 | 3 | 階 | 非常警報設備（放送設備付加） |  |  | ／
| 地上 | 3 | 階 | 消火器具（床面積≧50㎡の階） |  |  | ／
|  |  |  | 自動火災報知設備（300㎡以上の階） |  |  | ／
|  | 4 | 階 | 屋内消火栓設備＋動力消防ポンプ設備 |  |  | ／
|  |  |  | （一般≧150㎡，準耐火≧300㎡，耐火≧450㎡の階） |  |  | ／
|  | 5 | 階 | 連結送水管（延べ面積≧6,000㎡のみ） |  |  | ／
|  | 7 | 階 | 連結送水管（すべて） |  |  | ／
|  | 11 | 階 | 非常コンセント設備（１１階以上のみ） |  |  | ／
|  |  |  | スプリンクラー設備（１１階以上のみ） |  |  | ／
|  |  |  | 自動火災報知設備 |  |  | ／
|  |  |  | 非常警報設備（非常放送付加） |  |  | ／
|  |  |  | 誘導灯（１１階以上のみ） |  |  | ／
| (地階以外) | 11 | 階 | 総合操作盤 |  |  | ／
|  |  |  | （延べ面積≧10,000㎡で消防署長等が必要と認めるもののみ） |  |  | ／
| ( 〃 ) | 15 | 階 | 総合操作盤（延べ面積≧30,000㎡） |  |  | ／
| 高さ３１ｍをこえるものはすべて |  |  | カーテン等の防炎措置 |  |  | ／
特殊条件 | * | 200 | ㎡ | 水噴霧消火設備等（*地階，２階以上駐車場面積） |  |  | ／
| * | 500 | ㎡ | 〃 （*１階駐車場床面積） |  |  | ／
| * | 300 | ㎡ | 〃 （*屋上駐車場床面積） |  |  | ／
| * | 500 | ㎡ | 〃 （*通信機器室床面積） |  |  | ／
| * | 200 | ㎡ | 〃 （*電気設備室床面積） |  |  | ／
| * | 200 | ㎡ | 〃 （*ボイラー室床面積） |  |  | ／
| * | 200 | ㎡ | 自動火災報知設備（*地階，２階以上床面積） |  |  | ／
| * | 500 | ㎡ | 〃 （*通信機器室床面積） |  |  | ／
収容人員 | (階) | 10 | 人 | 避難器具（３階以上で直通階段１のみの階） |  |  | ／
|  | 20 | 人 | 非常警報設備（地階，無窓階） |  |  | ／
|  | 50 | 人 | 非常警報設備（一般階） |  |  | ／
| (階) | 50 | 人 | 避難器具（１階，耐火の２階は不要） |  |  | ／
|  | 800 | 人 | 非常警報設備（放送設備付加） |  |  | ／
| (備考) |  |  | 収容人員＝教職員数＋児童・生徒・学生数 |  |  | ／

## 消防法リスト（公民館）
６．消防設備設置基準 チェックリスト
建物用途別設置基準 （１）項ロ 【公会堂・集会場等】
対象物条件 |  |  |  | 設置すべき消防設備 | 対象 | 設計チェック | 確認 実施日
延べ面積 | 全部 |  |  | 誘導標識 |  |  | ／
|  |  |  | カーテン等の防炎措置 |  |  | ／
|  | 150 | ㎡ | 消火器具 |  |  | ／
|  | 300 | ㎡ | 漏電火災警報器 |  |  | ／
|  |  |  | 自動火災報知設備 |  |  | ／
|  | 500 | ㎡ | 屋内消火栓設備＋動力消防ポンプ設備 |  |  | ／
|  |  |  | （準耐火≧1,400㎡，耐火≧2,100㎡） |  |  | ／
|  |  |  | 消防機関へ通報する火災報知設備 |  |  | ／
|  | 3000 | ㎡ | 屋外消火栓設備＋動力消防ポンプ設備〔１～２階のみ対象〕 |  |  | ／
|  |  |  | (準耐火≧6,000㎡，耐火≧9,000㎡） |  |  | ／
|  | 5000 | ㎡ | 消防用水〔ただし，１～２階のみを対象とする〕 |  |  | ／
|  |  |  | (敷地面積≧20,000㎡，準耐火≧10,000㎡，耐火≧15,000㎡) |  |  | ／
|  | 6000 | ㎡ | スプリンクラー設備（平屋建てを除く） |  |  | ／
|  | 25000 | ㎡ | 消防用水（高さ＞31ｍ，地階を除く） |  |  | ／
|  | 50000 | ㎡ | 総合操作盤 |  |  | ／
舞台部 |  | 500 | ㎡ | 排煙設備 |  |  | ／
|  | 300 | ㎡ | スプリンクラー設備（地階・無窓階又は４階以上の階）開放型ヘッド |  |  | ／
|  | 500 | ㎡ | スプリンクラー設備（１～３階で無窓階以外のもの） |  |  | ／
地階・無窓階床面積 | 全部 |  |  | 誘導灯 |  |  | ／
|  | 50 | ㎡ | 消火器具 |  |  | ／
|  | 100 | ㎡ | 屋内消火栓設備＋動力消防ポンプ設備 |  |  | ／
|  |  |  | （準耐火≧300㎡，耐火≧450㎡） |  |  | ／
|  | 300 | ㎡ | 自動火災報知設備 |  |  | ／
|  | 700 | ㎡ | 連結散水設備（地階のみ） |  |  | ／
| (地階) | 5000 | ㎡ | 総合操作盤（消防署長等が必要と認めるもののみ） |  |  | ／
階の規模 | 地下 | 3 | 階 | 非常警報設備（放送設備付加） |  |  | ／
| 地上 | 3 | 階 | 消火器具（床面積≧50㎡の階） |  |  | ／
|  |  |  | 自動火災報知設備（300㎡以上の階） |  |  | ／
|  | 4 | 階 | スプリンクラー設備（1,500㎡以上の階） |  |  | ／
|  |  |  | 屋内消火栓設備＋動力消防ポンプ設備 |  |  | ／
|  |  |  | （一般≧100㎡，準耐火≧200㎡，耐火≧300㎡の階） |  |  | ／
|  | 5 | 階 | 連結送水管（延べ面積≧6,000㎡のみ） |  |  | ／
| (地階以外） | 5 | 階 | 総合操作盤 |  |  | ／
|  |  |  | （延べ面積≧20,000㎡で消防署長等が必要と認めるもののみ） |  |  | ／
|  | 7 | 階 | 連結送水管（すべて） |  |  | ／
|  | 11 | 階 | 非常コンセント設備（１１階以上のみ） |  |  | ／
|  |  |  | スプリンクラー設備（全階に必要） |  |  | ／
|  |  |  | 自動火災報知設備 |  |  | ／
|  |  |  | 非常警報設備（非常放送付加） |  |  | ／
| (地階以外) | 11 | 階 | 総合操作盤 |  |  | ／
|  |  |  | （延べ面積≧10,000㎡で消防署長等が必要と認めるもののみ） |  |  | ／
| ( 〃 ) | 15 | 階 | 総合操作盤（延べ面積≧30,000㎡） |  |  | ／
特殊条件 | * | 200 | ㎡ | 水噴霧消火設備等（*地階，２階以上駐車場面積） |  |  | ／
| * | 500 | ㎡ | 〃 （*１階駐車場床面積） |  |  | ／
| * | 300 | ㎡ | 〃 （*屋上駐車場床面積） |  |  | ／
| * | 500 | ㎡ | 〃 （*通信機器室床面積） |  |  | ／
| * | 200 | ㎡ | 〃 （*電気設備室床面積） |  |  | ／
| * | 200 | ㎡ | 〃 （*ボイラー室床面積） |  |  | ／
| * | 200 | ㎡ | 自動火災報知設備（*地階，２階以上床面積） |  |  | ／
| * | 500 | ㎡ | 〃 （*通信機器室床面積） |  |  | ／
| * | 直通階段１のみ |  | 〃 （*避難階以外の階）（避難階への直通階段） |  |  | ／
| * | 50 | A | 漏電火災警報器 （*契約電流容量） |  |  | ／
収容人員 | (階) | 10 | 人 | 避難器具（３階以上で直通階段１のみの階） |  |  | ／
|  | 20 | 人 | 非常警報設備（地階，無窓階） |  |  | ／
|  | 30 | 人 | 防火管理者の選任 |  |  | ／
|  | 50 | 人 | 非常警報設備（一般階） |  |  | ／
| (階) | 50 | 人 | 避難器具（１階，耐火の２階は不要） |  |  | ／
|  | 300 | 人 | 非常警報設備（放送設備付加） |  |  | ／
| (備考) |  |  | 収容人員＝従業員数＋座席数 |  |  | ／

## 消防法リスト(一般庁舎)
７．消防設備設置基準 チェックリスト
建物用途別設置基準 （１５）項 【事務所等（その他の事業所）】
対象物条件 |  |  |  | 設置すべき消防設備 | 対象 | 設計チェック | 確認 実施日
延べ面積 | 全部 |  |  | 誘導標識 |  |  | ／
|  | 300 | ㎡ | 消火器具 |  |  | ／
|  | 1000 | ㎡ | 漏電火災警報器（ラスモルタルのみ） |  |  | ／
|  |  |  | 自動火災報知設備 |  |  | ／
|  |  |  | 屋内消火栓設備＋動力消防ポンプ設備 |  |  | ／
|  |  |  | （準耐火≧2,000㎡，耐火≧3,000㎡） |  |  | ／
|  |  |  | 消防機関へ通報する火災報知設備 |  |  | ／
|  | 3000 | ㎡ | 屋外消火栓設備＋動力消防ポンプ設備〔１～２階のみ対象〕 |  |  | ／
|  |  |  | (準耐火≧6,000㎡，耐火≧9,000㎡） |  |  | ／
|  | 5000 | ㎡ | 消防用水〔ただし，１～２階のみを対象とする〕 |  |  | ／
|  |  |  | (敷地面積≧20,000㎡，準耐火≧10,000㎡，耐火≧15,000㎡) |  |  | ／
|  | 25000 | ㎡ | 消防用水（高さ＞31ｍ，地階を除く） |  |  | ／
|  | 50000 | ㎡ | 総合操作盤 |  |  | ／
地階・無窓階床面積 | 全部 |  |  | 誘導灯 |  |  | ／
|  | 50 | ㎡ | 消火器具 |  |  | ／
|  | 200 | ㎡ | 屋内消火栓設備＋動力消防ポンプ設備 |  |  | ／
|  |  |  | （準耐火≧300㎡，耐火≧450㎡） |  |  | ／
|  | 300 | ㎡ | 自動火災報知設備 |  |  | ／
|  | 700 | ㎡ | 連結散水設備（地階のみ） |  |  | ／
| (地階) | 5000 | ㎡ | 総合操作盤（消防署長等が必要と認めるもののみ） |  |  | ／
階の規模 | 地下 | 3 | 階 | 非常警報設備（放送設備付加） |  |  | ／
| 地上 | 3 | 階 | 消火器具（床面積≧50㎡の階） |  |  | ／
|  |  |  | 自動火災報知設備（300㎡以上の階） |  |  | ／
|  | 4 | 階 | 屋内消火栓設備＋動力消防ポンプ設備 |  |  | ／
|  |  |  | （一般≧200㎡，準耐火≧400㎡，耐火≧600㎡の階） |  |  | ／
|  | 5 | 階 | 連結送水管（延べ面積≧6,000㎡のみ） |  |  | ／
|  | 7 | 階 | 連結送水管（すべて） |  |  | ／
|  | 11 | 階 | 非常コンセント設備（１１階以上のみ） |  |  | ／
|  |  |  | スプリンクラー設備（１１階以上のみ） |  |  | ／
|  |  |  | 自動火災報知設備 |  |  | ／
|  |  |  | 非常警報設備（非常放送付加） |  |  | ／
|  |  |  | 誘導灯（１１階以上のみ） |  |  | ／
| (地階以外) | 11 | 階 | 総合操作盤 |  |  | ／
|  |  |  | （延べ面積≧10,000㎡で消防署長等が必要と認めるもののみ） |  |  | ／
| ( 〃 ) | 15 | 階 | 総合操作盤（延べ面積≧30,000㎡） |  |  | ／
| 高さ３１ｍをこえるものはすべて |  |  | カーテン等の防炎措置 |  |  | ／
特殊条件 | * | 200 | ㎡ | 水噴霧消火設備等（*地階，２階以上駐車場面積） |  |  | ／
| * | 500 | ㎡ | 〃 （*１階駐車場床面積） |  |  | ／
| * | 300 | ㎡ | 〃 （*屋上駐車場床面積） |  |  | ／
| * | 500 | ㎡ | 〃 （*通信機器室床面積） |  |  | ／
| * | 200 | ㎡ | 〃 （*電気設備室床面積） |  |  | ／
| * | 200 | ㎡ | 〃 （*ボイラー室床面積） |  |  | ／
| * | 200 | ㎡ | 自動火災報知設備（*地階，２階以上床面積） |  |  | ／
| * | 500 | ㎡ | 〃 （*通信機器室床面積） |  |  | ／
| * | 50 | Ａ | 漏電火災警報器（ラスモルタルのみ）（*契約電流容量） |  |  | ／
収容人員 | (階) | 10 | 人 | 避難器具（３階以上で直通階段１のみの階） |  |  | ／
|  | 20 | 人 | 非常警報設備（地階，無窓階） |  |  | ／
|  | 50 | 人 | 非常警報設備（一般階） |  |  | ／
|  |  |  | 防火管理者の選任 |  |  | ／
| (階) | 100 | 人 | 避難器具（３階以上の無窓階，地階） |  |  | ／
|  | 150 | 人 | 避難器具（３階以上の一般階） |  |  | ／
| (備考) |  |  | 収容人員＝従業員数＋３㎡につき１人 |  |  | ／

## 消防法リスト（共同住宅）
８．消防設備設置基準 チェックリスト
建物用途別設置基準 （５）項ロ 【共同住宅・寄宿舎等】
対象物条件 |  |  |  | 設置すべき消防設備 | 対象 | 設計チェック | 確認 実施日
延べ面積 | 全部 |  |  | 誘導標識 |  |  | ／
|  | 150 | ㎡ | 消火器具 |  |  | ／
|  |  |  | 漏電火災警報器（ラスモルタルのみ） |  |  | ／
|  | 500 | ㎡ | 自動火災報知設備 |  |  | ／
|  | 700 | ㎡ | 屋内消火栓設備＋動力消防ポンプ設備 |  |  | ／
|  |  |  | （準耐火≧1,400㎡，耐火≧2,100㎡） |  |  | ／
|  | 1000 | ㎡ | 消防機関へ通報する火災報知設備 |  |  | ／
|  | 3000 | ㎡ | 屋外消火栓設備＋動力消防ポンプ設備〔１～２階のみ対象〕 |  |  | ／
|  |  |  | (準耐火≧6,000㎡，耐火≧9,000㎡） |  |  | ／
|  | 5000 | ㎡ | 消防用水〔ただし，１～２階のみを対象とする〕 |  |  | ／
|  |  |  | (敷地面積≧20,000㎡，準耐火≧10,000㎡，耐火≧15,000㎡) |  |  | ／
|  | 25000 | ㎡ | 消防用水（高さ＞31ｍ，地階を除く） |  |  | ／
|  | 50000 | ㎡ | 総合操作盤 |  |  | ／
地階・無窓階床面積 | 全部 |  |  | 誘導灯 |  |  | ／
|  | 50 | ㎡ | 消火器具 |  |  | ／
|  | 150 | ㎡ | 屋内消火栓設備＋動力消防ポンプ設備 |  |  | ／
|  |  |  | （準耐火≧300㎡，耐火≧450㎡） |  |  | ／
|  | 300 | ㎡ | 自動火災報知設備 |  |  | ／
|  | 700 | ㎡ | 連結散水設備（地階のみ） |  |  | ／
| (地階) | 5000 | ㎡ | 総合操作盤（消防署長等が必要と認めるもののみ） |  |  | ／
階の規模 | 地下 | 3 | 階 | 非常警報設備（放送設備付加） |  |  | ／
| 地上 | 3 | 階 | 消火器具（床面積≧50㎡の階） |  |  | ／
|  |  |  | 自動火災報知設備（300㎡以上の階） |  |  | ／
|  | 4 | 階 | 屋内消火栓設備＋動力消防ポンプ設備 |  |  | ／
|  |  |  | （一般≧150㎡，準耐火≧300㎡，耐火≧450㎡の階） |  |  | ／
|  | 5 | 階 | 連結送水管（延べ面積≧6,000㎡のみ） |  |  | ／
|  | 7 | 階 | 連結送水管（すべて） |  |  | ／
|  | 11 | 階 | 非常コンセント設備（１１階以上のみ） |  |  | ／
|  |  |  | スプリンクラー設備（１１階以上のみ） |  |  | ／
|  |  |  | 自動火災報知設備 |  |  | ／
|  |  |  | 非常警報設備（非常放送付加） |  |  | ／
|  |  |  | 誘導灯（１１階以上のみ） |  |  | ／
| (地階以外) | 11 | 階 | 総合操作盤 |  |  | ／
|  |  |  | （延べ面積≧10,000㎡で消防署長等が必要と認めるもののみ） |  |  | ／
| ( 〃 ) | 15 | 階 | 総合操作盤（延べ面積≧30,000㎡） |  |  | ／
| 高さ３１ｍをこえるものはすべて |  |  | カーテン等の防炎措置 |  |  | ／
特殊条件 | * | 200 | ㎡ | 水噴霧消火設備等（*地階，２階以上駐車場面積） |  |  | ／
| * | 500 | ㎡ | 〃 （*１階駐車場床面積） |  |  | ／
| * | 300 | ㎡ | 〃 （*屋上駐車場床面積） |  |  | ／
| * | 500 | ㎡ | 〃 （*通信機器室床面積） |  |  | ／
| * | 200 | ㎡ | 〃 （*電気設備室床面積） |  |  | ／
| * | 200 | ㎡ | 〃 （*ボイラー室床面積） |  |  | ／
| * | 200 | ㎡ | 自動火災報知設備（*地階，２階以上床面積） |  |  | ／
| * | 500 | ㎡ | 〃 （*通信機器室床面積） |  |  | ／
| * | 50 | A | 漏電火災警報器（ラスモルタルのみ） （契約電流容量） |  |  | ／
収容人員 | (階) | 10 | 人 | 避難器具（３階以上で直通階段１のみの階） |  |  | ／
|  | 20 | 人 | 非常警報設備（地階，無窓階） |  |  | ／
| (階) | 30 | 人 | 避難器具（避難階は不要） |  |  | ／
|  | 50 | 人 | 防火管理者の選任 |  |  | ／
|  |  |  | 非常警報設備（一般階） |  |  | ／
|  | 800 | 人 | 非常警報設備（放送設備付加） |  |  | ／
| (備考) |  |  | 収容人員＝居住者数 |  |  | ／