## 表紙・目次
建築設備設計チェックリスト
（ 機 械 編 ）
平成28年8月
福岡市財政局技術監理部技術監理課
目次
１．チェックリストの目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P１～Ｐ2
２．実施設計チェックフローチャート ・・・・・・・・・・・・・・・ P3
３．機械設備工事設計積算業務チェックリスト（表紙）・・・・・・・・ P4
４．チェック項目一覧表（記入例）・・・・・・・・・・・・・・・・・ P５
５．チェック項目一覧表（建築設備（機械））
1.一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P６
2.現地調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P７
3.他業務委託及び関係官庁との調整・・・・・・・・・・・・・・・・ P８
4.仮設計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P９
5.設計（給排水衛生･消防設備，空調･換気設備）・・・・・・・・・・ P１０
6.積算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P１３
7.見積・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P１４
8.その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P１５
６．施工区分リスト（記入例）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P１６
７．施工区分リスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P１７～Ｐ１８
８．消防設備設置基準チェックリスト（記入例）・・・・・・・・・・・ P1９
９．消防設備設置基準チェックリスト（学校）・・・・・・・・・・・・ P２０
１０．消防設備設置基準チェックリスト（公民館）・・・・・・・・・・ P２１
１１．消防設備設置基準チェックリスト（一般庁舎）・・・・・・・・・ P２２
１２．消防設備設置基準チェックリスト（共同住宅）・・・・・・・・・ P２３

## チェックリストの目的
１．本チェックリストの目的
１）成果品の品質の向上
社会資本整備を推進する上で，設備設計コンサルタント業務の成果は最も重要な要素であり，その良否が完成に重大な影響を与えることになる。このため，受注者が本チェックリストによりチェックすることを義務づけ，成果品の品質向上と正確性を確保する。
２）担当技術者の資質の向上
業務量の増加，業務内容の複雑化，多様化が進む一方で，担当技術者の不足，相対的な資質の低下が懸念されており，本チェックリストを活用することを通して技術者の資質の向上を図る。
３）基本事項の統一による効率化
実施設計においては，本チェックリストの各事項の確認を受注者に義務づけるものとするため，基本事項の統一により設計の効率化を図る。
４）工程管理
受注者が設計の過程（現地調査・図面作成・設計積算及び最終段階）で，工程に沿って的確に業務を実行しているかを確認することが目的である。なお，監督員が成果品の品質について適否を判断するものではないので注意すること。
２．内容の構成
本チェックリストの構成は，以下に示す内容で構成する。
|  | ① | 実施設計フローチャートシート
|  | ② | チェック項目一覧表（受注者が作成し発注者に提出）
|  | ③ | 施工区分リスト
|  | ④ | 消防設備設置基準チェックリスト
１）実施設計チェックフローチャート
実施設計委託業務の契約から完了までの流れを整理したもので，受注者が実施する設計チェックの主要な区切りと発注者・受注者双方の関連を明示したものである。
２）チェック項目一覧表
実施設計フローチャートに従って，設計の主要な区切り毎に受注者が実施すべき基本的な項目を一覧表に整理したもの。
|  | ① | 業務内容から判断して該当対象項目を抽出し「対象」欄にチェック を付ける。
|  | ② | 設計内容のチェックを完了した項目について「設計チェック」欄にチェック を付け、「確認実施日」に確認した日付を記入する。
|  | ③ | 根拠となる資料名やページを「根拠等」欄に記入する。
|  | ④ | チェックを実施した内容が記載されている箇所やチェックの結果判明した要確認事項などについて「備考」欄に記入する。
|  | ⑤ | 発注者に提出し，チェック状況の報告を行う。
３）施工区分リスト
別途工事との施工区分を一覧に整理し，明示したものである。
|  | ① | 業務内容から判断して，別途工事との取り合いが発生する工事内容について，建築及び電気設計者と協議し，工事区分欄に「●」を付ける。
|  | ② | 発注者に提出し，チェック状況の報告を行う。
４）消防設備設置基準チェックリスト
建物用途別床面積別等により，（主に新築時を想定して）必要となる消防設備を一覧に整理し，明示したものである。
|  | ① | 業務内容から判断して該当対象項目を抽出し「対象」欄にチェック を付ける。
|  | ② | 設計内容のチェックを完了した項目について「設計チェック」欄にチェック を付け、「確認実施日」に確認した日付を記入する。
|  | ③ | 発注者に提出し，チェック状況の報告を行う。
３．その他記載等に当たっての留意事項
|  | ① | 各チェック段階において，チェック内容が未定であったり，一度で確認が済まない場合や条件決定が順不同となる場合は，確認が済んだ事項にチェックと日付を記入し，未確認の事項が明確になるよう徹底すること。
|  | ② | 一つのチェック項目で複数の関係機関に確認が必要な場合等は，「設計チェック」欄にチェックを付け，全ての確認が完了した時点で「確認日」を記入する。
|  | ③ | チェック項目の中に，複数の項目がある場合（例:関係機関協議が複数ある場合）は，必ず「備考」欄又は別紙を用いて確認済み項目が解るようにすること。
|  | ④ | チェック内容の項目が漠然としており，発注者の認識に異なる恐れがあると判断する場合は，「備考」欄を用いて具体の確認項目を明示すること。
|  | ⑤ | 業務内容，規模，重要度等により，チェック内容項目を追加する必要がある場合等は，様式の最後の「その他」の欄を利用する。
４．提 出 先
本チェックリストは，工事毎に設計課に提出する。
５．適 用
本チェックリストは，福岡市が発注する建築設備工事（機械）の実施設計業務委託に適用する。
６．その他
本チェックリストは完成図書に添付する。

## フローチャート
実施設計チェックフロー モデルチャート
条件等打合せ
契 約
現場調査
設計計画
条件等指示
基本条件の検討①
業務計画の策定
報告①
（基本条件のチェック）
設計内容の把握及び修正指示
図面作成
細部条件の検討②
管理技術者
管理技術者
管理技術者
報告②
（細部条件チェック）
設計計算書
詳細図作成
数量計算
RIBC作成
成果品の確認③
（設計計算書、設計図、数量計算書、RIBC等）
管理技術者
報告③（成果品及び設計調書ﾁｪｯｸ）
係長
監督員
係長
監督員
成果品提出・検査
チェック項目一覧表，施工区分リスト，消防設備設置基準チェックリスト（以下「チェック項目一覧等」という）
チェック項目一覧表等
チェック項目一覧表等
チェック項目一覧表等
管理技術者が実施するチェック関連事項
発注者
受託者
※注記 工程に係わる報告①②③の時期は、業務工程書提出時に打ち合わせにより決定する。
本フローに関わらず，現場調査や打合せなどは必要に応じて実施すること。
設計内容の把握及び修正指示
業務工程表
設計成果品の確認及び修正指示
係長
監督員
係長
監督員
チェックバック
必要に応じて
チェックバック
チェックバック

## チェックリスト表紙
建築（機械）設備工事設計積算業務チェックリスト
平成 年 月 日
工事名
設計事務所
管理技術者
印

## 記入例
チェック項目一覧表（建築設備・機械）（記入例）
１．一般事項
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
委託仕様書にて，特に定められた検討事項等はあるか |  |  |  | 5/10 | 検討事項がある場合は，検討結果が分かる資料を提出すること
計算に必要な基本条件を確認したか |  |  |  | 5/10 | 建築用途，面積，人員などを確認すること
年度別計画を踏まえた工事区分となっているか |  |  |  | 5/10
工事件名，履行場所，履行期間は確認したか |  |  |  | 5/10 | 他工事がある場合は，そちらとの整合を図ること。
指定工期，補助工事の区分は確認したか | 議事録 ○月○日 |  |  | 5/10 |  | 例）特別教室は２期工事
指定工期，補助工事がある場合，図面，拾い書，内訳書等は区分に応じた見やすい構成になっているか |  |  |  | 7/1
「機械設備工事設計の手引き」（設備課編）に準じているか |  |  |  | 7/1 | 設計条件，給排水換気空調の各方式等は手引きに準じること
設備計算根拠及び計算式は「建築設備設計基準」（国土交通省編）に準じているか |  |  |  | 7/1 | 上記基準に規定がない事項は，この基準に準じること
公共建築工事標準仕様書（国土交通省監修）等の採用年版を確認したか |  |  |  | 6/1
特記仕様書（福岡市作成）は最新版を使用しているか |  |  |  | 6/1
配管材料，弁仕様，ダクト種別，保温，塗装仕様などは特記仕様書（福岡市作成）に準じているか |  |  |  | 6/15
市からの指摘事項は関連箇所を含め全て修正したか | 6月20日 図面修正確認済 |  |  | ／ |  | 積算修正は未確認
変更による別途業務（建築，電気等）への影響があれば，連絡し変更の了解を得たか | 議事録 ○月○日 |  |  | 6/20 | 確認事項と回答の議事録を作成すること
機械設備工事積算の手引き及び機械設備工事積算運用基準（設備課作成）に準じているか |  |  |  | 7/1 | 積算について，この基準に規定されている事項は，こちらを優先すること
公共建築工事積算基準（国土交通省監修）に準じているか |  |  |  | 7/1 | 一般的事項や上記基準に規定がない事項はこの基準に準じること
設計図書作成基準（設備課作成）に準じているか |  |  |  | 7/1
福岡市電子納品作成の手引きに従い，電子成果品を作成 したか |  |  |  | ／ |  | 成果品未提出
施設台帳電子データは作成したか |  |  |  | ／ | 学校は該当しない | 施設台帳未提出
「福岡市環境に配慮した市有建築物の整備指針」に基づき， 省エネ及び省ＣＯ２の検討を行ったか |  |  |  | 6/1 | コストとのバランスを考慮し，採用する機器等については，市担当者に確認すること
「省エネ法」に基づく省エネルギー計算書を作成したか |  |  |  | ／
「福岡市節水推進条例」該当の確認を行ったか |  |  |  | 6/1 |  | 基準面積未満。節水便器採用
／
最終的に確認できた日を記入

## 建築機械（共通）
チェック項目一覧表（建築設備・機械）
１．一般事項
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
委託仕様書にて，特に定められた検討事項等はあるか |  |  |  | ／ | 検討事項がある場合は，検討結果が分かる資料を提出すること
計算に必要な基本条件を確認したか |  |  |  | ／ | 建築用途，面積，人員などを確認すること
年度別計画を踏まえた工事区分となっているか |  |  |  | ／
工事件名，履行場所，履行期間は確認したか |  |  |  | ／ | 他工事がある場合は，そちらとの整合を図ること。
指定工期，補助工事の区分は確認したか |  |  |  | ／
指定工期，補助工事がある場合，図面，拾い書，内訳書等は区分に応じた見やすい構成になっているか |  |  |  | ／
「機械設備工事設計の手引き」（設備課編）に準じているか |  |  |  | ／ | 設計条件，給排水換気空調の各方式等は手引きに準じること
設備計算根拠及び計算式は「建築設備設計基準」（国土交通省編）に準じているか |  |  |  | ／ | 上記基準に規定がない事項は，この基準に準じること
公共建築工事標準仕様書（国土交通省監修）等の採用年版を確認したか |  |  |  | ／
特記仕様書（福岡市作成）は最新版を使用しているか |  |  |  | ／
配管材料，弁仕様，ダクト種別，保温，塗装仕様などは特記仕様書（福岡市作成）に準じているか |  |  |  | ／
市からの指摘事項は関連箇所を含め全て修正したか |  |  |  | ／
変更による別途業務（建築，電気等）への影響があれば，連絡し変更の了解を得たか |  |  |  | ／ | 確認事項と回答の議事録を作成すること
機械設備工事積算の手引き及び機械設備工事積算運用基準（設備課作成）に準じているか |  |  |  | ／ | 積算について，この基準に規定されている事項は，こちらを優先すること
公共建築工事積算基準（国土交通省監修）に準じているか |  |  |  | ／ | 一般的事項や上記基準に規定がない事項はこの基準に準じること
設計図書作成基準（設備課作成）に準じているか |  |  |  | ／
福岡市電子納品作成の手引きに従い，電子成果品を作成 したか |  |  |  | ／
施設台帳電子データは作成したか |  |  |  | ／ | 学校は該当しない
「福岡市環境に配慮した市有建築物の整備指針」に基づき， 省エネ及び省ＣＯ２の検討を行ったか |  |  |  | ／ | コストとのバランスを考慮し，採用する機器等については，市担当者に確認すること
「省エネ法」に基づく省エネルギー計算書を作成したか |  |  |  | ／
「福岡市節水推進条例」該当の確認を行ったか |  |  |  | ／
／
２．現地調査
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
既存の上下水道ガスを調査し，外構確認図を作成したか |  |  |  | ／
ガスは供給種別（都市ガスorＬＰＧ）は確認したか |  |  |  | ／
現地調査写真は撮影したか |  |  |  | ／ | 後日分かりやすいように撮影部位名，撮影方向の表示を平面図上で行うこと
現地調査は必要に応じて十分に行ったか |  |  |  | ／ | 設計開始時に調査を行い，設計途中で調査の必要が生じた場合も実施すること | 現地調査実施回数 回
／
３．他業務委託及び関係官庁との調整
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
建築設計と協議を行い，議事録を作成したか |  |  |  | ／ | 重要事項や設計内容に影響する事項は，確実に議事録を作成すること
電気設計と協議を行い，議事録を作成したか |  |  |  | ／ | 重要事項や設計内容に影響する事項は，確実に議事録を作成すること
その他の設計業務と協議を行い，議事録を作成したか |  |  |  | ／ | 建築，電気以外の設計業務と協議が必要な場合は議事録を作成すること
水道局と協議を行い，議事録を作成したか |  |  |  | ／
道路下水道局と協議を行い，議事録を作成したか |  |  |  | ／
消防本部と協議を行い，議事録を作成したか |  |  |  | ／
所轄消防署と協議を行い，議事録を作成したか |  |  |  | ／
ガス事業者と協議を行い，議事録を作成したか |  |  |  | ／
建築指導課と協議を行い，議事録を作成したか |  |  |  | ／
建築審査課と協議を行い，議事録を作成したか |  |  |  | ／
九電と協議を行い，議事録を作成したか |  |  |  | ／
ＮＴＴと協議を行い，議事録を作成したか |  |  |  | ／
関連法規や関係官庁との協議に従い作図されているか |  |  |  | ／
施工区分リストを作成したか |  |  |  | ／ | 添付の施工区分リストを使用すること
施工範囲（建築との天井，壁など改修範囲など）は確認したか |  |  |  | ／
建築への点検口設置要望は確認したか |  |  |  | ／
別途業務（建築，電気など）とお互いの最終図面で取り合い部分の確認したか |  |  |  | ／
／
４．仮設計画
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
仮設工事が発生する場合，仮設計画を検討したか |  |  |  | ／
車両通行部を図示したか |  |  |  | ／
足場の設置位置，仮設期間は確認したか |  |  |  | ／
／
５．設計（給排水衛生・消防設備）
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
給排水設備，消防設備等において，福岡市の技術基準に準拠しているか |  |  |  | ／ | 管材料，容量，方式，施工条件等は基準に準拠すること
水理計算書は作成しているか |  |  |  | ／
排水負荷計算書は作成したか |  |  |  | ／
受水タンク，高置タンク容量計算書は作成したか |  |  |  | ／
ポンプ容量，揚程計算書は作成したか |  |  |  | ／
その他，必要な計算書は作成したか |  |  |  | ／
給水引き込み口径の計算は適切か |  |  |  | ／
給水枝口径の計算は適切か |  |  |  | ／
上水の本管位置，深さ，管種，サイズは確認したか |  |  |  | ／
下水の本管位置，深さ，サイズは確認したか |  |  |  | ／
既存改修の場合は，既存給水引き込みの確認，排水接続箇所の確認などは確認したか |  |  |  | ／ | 既設のバルブ位置や止水時の影響範囲などを確認し，必要があれば仮設計画を立案すること
給水管の部分改修時に全体の更新計画を検討したか |  |  |  | ／ | 年次更新計画において，更新漏れ区間が生じないように検討すること
機器の納まり，配管ルートは確認したか |  |  |  | ／
屋外給水管の埋設深さは適正か |  |  |  | ／ | 敷地内車両通行部：600H 範囲を図示すること
排水勾配は確認したか |  |  |  | ／ | 屋外1/100以上，建物内1/50以上
桝間距離は適正か |  |  |  | ／
桝口径と桝深さは適正か |  |  |  | ／
桝蓋の選択，保護コンの有無は適正か |  |  |  | ／
配管種別，口径などを分かりやすく図示したか |  |  |  | ／
排水金物の防水，非防水の選択は適正か |  |  |  | ／
／
５．設計（給排水衛生・消防設備）（前ページからのつづき）
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
必要な電源の種別，容量は確認したか |  |  |  | ／
機器を設置する場合，機器の大きさ，重量は確認したか |  |  |  | ／
防火区画貫通部の処理は適切か |  |  |  | ／
壁貫通する場合は，建築図面にて，対象壁が防火区画か確認したか |  |  |  | ／
壁貫通する場合は，建築図面にて，対象壁が構造壁や梁柱などではないことを確認したか |  |  |  | ／ | 梁や構造壁部分をダイヤモンド穿孔する設計になっていないかなどを確認すること
消火栓の移設を行う場合，背面の壁，床面の施工時期や施工内容を確認したか |  |  |  | ／
消火栓背面の壁が将来スチールパーテーションに改修される場合は，廊下側に移設したか |  |  |  | ／ | 床面張替の支障になるため，壁掛け又は下駄を履かせ，床から浮かせること
易操作性消火栓に変更する場合，必要揚程が増すため消火ポンプの能力を確認したか |  |  |  | ／
／
５．設計（空調・換気設備）
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
空調負荷条件の確認をしたか |  |  |  | ／
空調熱負荷計算書は作成したか |  |  |  | ／
換気容量計算書は作成したか |  |  |  | ／
その他，必要な計算書は作成したか |  |  |  | ／
機器の納まり，配管ルートは確認したか |  |  |  | ／
配管種別，口径などを分かりやすく図示したか |  |  |  | ／
必要な電源の種別，容量は確認したか |  |  |  | ／
機器を設置する場合，機器の大きさ，重量は確認したか |  |  |  | ／
延焼ラインの確認及び必要な開口部処理を行ったか |  |  |  | ／
防火区画貫通部の処理は適切か |  |  |  | ／
壁貫通する場合は，建築図面にて，対象壁が防火区画か確認したか |  |  |  | ／
／
６．積算
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
必要な部品等の計上漏れはないか |  |  |  | ／
スリーブ工事費は計上したか |  |  |  | ／
正しいスケールで拾いを行ったか |  |  |  | ／
拾い図は色分けして，作成したか |  |  |  | ／
数量拾い書は分かりやすく作成したか |  |  |  | ／ | 施工年度，部屋毎，工事区分毎に分かりやすく作成すること
内訳書の数量は，拾い書と合っているか |  |  |  | ／
配管口径等は大きいサイズから並べているか |  |  |  | ／
産廃集計表は，産廃区分毎に処分単位（重量又は容積）で作成したか |  |  |  | ／
スクラップが発生する場合，種別毎に集計したか |  |  |  | ／
専門工事を含み、見積もりを使用する場合、見積もりの諸経費を直接工事費に計上したか |  |  |  | ／ | 専門工事とは自動制御設備工事等を指す。 | 公共建築工事積算基準の解説（H27年）のP53及びP657を参照のこと
【空調設備工事】
搬入費，搬出費の算出は見積採用機種で行っているか |  |  |  | ／
／
【衛生設備工事】
ポリエチレン管（ＰＥ管）の継手類は計上したか |  |  |  | ／
標示杭，標示ピンを表層区分に応じて計上したか |  |  |  | ／
屋内外の表示テープ，標識テープは計上したか |  |  |  | ／
排水金物Ｔ３－○，Ｔ１６－○などを使用する場合の接続管は計上したか |  |  |  | ／
標準以外の桝蓋を使用する場合，単価から蓋の増減額を行ったか |  |  |  | ／
／
７．見積
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
標準単価がある機器，器具等を見積対象にしていないか |  |  |  | ／
見積相手は，機械設備機材製造者指定名簿に準じているか |  |  |  | ／
上記以外から見積もりを取る場合は，市の確認を受けているか |  |  |  | ／
見積書は３社以上揃っているか |  |  |  | ／
見積書の日付，有効期限の確認を行ったか |  |  |  | ／
見積仕様は適切か（付属品の仕様や有無など） |  |  |  | ／
各社見積条件は揃っているか |  |  |  | ／
価格に開きがある場合は，見積条件の確認したか |  |  |  | ／
見積の査定率の確認を行ったか |  |  |  | ／
見積査定は単品毎の査定で行っているか （ユニットの場合はユニット毎の査定を行っているか） |  |  |  | ／
／
８．その他
主 な 内 容 | 根拠等 （資料名・ページ等を記入） | 受託者 |  | 確認 実施日 | 留意点 | 備考
|  | 対象 | 設計チェック |  |  | ※結果、記載箇所等を記入する。
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／
／

## 施工区分ﾘｽﾄ（記入例)
施工区分リスト(記入例)
工事項目 |  | 工事区分
項目 | 内容 | 衛生 | 空調 | 建築 | 電気 | ガス | エレベータ
基礎 | 機器類基礎（ポンプ・空調室外機等） |  |  | ●
| 電気自立盤 |  |  | ●
床，壁穿孔 | スリーブ（現地施工） | ●
| 空調レジスター用スリーブ（現地施工） |  | ●
| ＰＣ造スリーブ（工場製作） |  |  | ●
| スリーブ補強 | ●
アルミパネル設置
| アルミパネル穿孔，補強 |  |  | ●
同上補修 | モルタル補修 | ●
| コーキング補修 | ●
| 座金補修 | ●
| 防水工事 |  |  | ●
点検口 | 管・空調用点検口設置 |  |  | ●
| 同上用点検口サイズ，位置決定 | ● | ●
機器 | 給湯器設置 |  |  |  |  | ●
| 給水・給湯管接続 | ●
排水 | ルーフドレン，雨水立樋 |  |  | ●
| 雨水桝 | ●
| 雨水管 | ●
| 雨水管の公共桝への接続 | ●
| 汚水桝 | ●
| 空調用ドレン排水（ ～桝接続） |  | ●
電線管 | 空調制御用 |  |  |  | ●
| 動力用 |  |  |  | ●
電線 | 電源供給 |  |  |  | ●
| 端子台接続 |  |  |  | ●
| コンセント接続 | ● | ● |  |  | ●
| 制御線 | ● | ● |  |  | ●
注意事項
屋内消火栓設備等の消防設備は，衛生設備工事に含む。
工事項目は，適宜追加すること。
確認した項目に●を付ける。

## 施工区分ﾘｽﾄ（空調）
施工区分リスト（空調設備工事と他工事）
工事項目 |  | 工事区分
項目 | 内容 | 空調 | 衛生 | 建築 | 電気 | ガス | エレベータ
基礎 | 機器類基礎（空調室外機等）
電気自立盤
床，壁穿孔 | スリーブ（現地施工）
空調レジスター用スリーブ（現地施工）
ＰＣ造スリーブ（工場製作）
スリーブ補強
アルミパネル設置
アルミパネル穿孔，補強
同上補修 | モルタル補修
コーキング補修
座金補修
防水工事
点検口 | 空調用点検口設置
同上用点検口サイズ，位置決定
排水 | 空調用ドレン排水（ ～桝接続）
電線管 | 空調制御用
動力用
電線 | 電源供給
端子台接続
コンセント接続
制御線
注意事項
屋内消火栓設備等の消防設備は，衛生設備工事に含む。
工事項目は，適宜追加すること。

## 施工区分ﾘｽﾄ（衛生）
施工区分リスト（衛生設備工事と他工事）
工事項目 |  | 工事区分
項目 | 内容 | 衛生 | 空調 | 建築 | 電気 | ガス | エレベータ
基礎 | 機器類基礎（ポンプ等）
電気自立盤
床，壁穿孔 | スリーブ（現地施工）
ＰＣ造スリーブ（工場製作）
スリーブ補強
アルミパネル設置
アルミパネル穿孔，補強
同上補修 | モルタル補修
コーキング補修
座金補修
防水工事
点検口 | 配管用点検口設置
同上用点検口サイズ，位置決定
機器 | 給湯器設置
給水・給湯管接続
排水 | ルーフドレン，雨水立樋
雨水桝
雨水管
雨水管の公共桝への接続
汚水桝
電線管 | 動力用
電線 | 電源供給
端子台接続
コンセント接続
制御線
注意事項
屋内消火栓設備等の消防設備は，衛生設備工事に含む。
工事項目は，適宜追加すること。

## 消防法ﾘｽﾄ（学校）記入例
消防設備設置基準 チェックリスト（記入例）
建物用途別設置基準 （７）項 【小学校・中学校等】
対象物条件 |  |  |  | 設置すべき消防設備 | 対象 | 設計チェック | 確認 実施日
延べ面積 | 全部 |  |  | 誘導標識 |  |  | ／
|  | 300 | ㎡ | 消火器具 |  |  | ／
|  | 500 | ㎡ | 漏電火災警報器（ラスモルタルのみ） |  |  | ／
|  |  |  | 自動火災報知設備 |  |  | ／
|  | 700 | ㎡ | 屋内消火栓設備＋動力消防ポンプ設備 |  |  | ／
|  |  |  | （準耐火≧1,400㎡，耐火≧2,100㎡） |  |  | ／
|  | 1000 | ㎡ | 消防機関へ通報する火災報知設備 |  |  | 2011-05-10
|  | 3000 | ㎡ | 屋外消火栓設備＋動力消防ポンプ設備〔１～２階のみ対象〕 |  |  | ／
|  |  |  | (準耐火≧6,000㎡，耐火≧9,000㎡） |  |  | ／
|  | 5000 | ㎡ | 消防用水〔ただし，１～２階のみを対象とする〕 |  |  | ／
|  |  |  | (敷地面積≧20,000㎡，準耐火≧10,000㎡，耐火≧15,000㎡) |  |  | ／
|  | 25000 | ㎡ | 消防用水（高さ＞31ｍ，地階を除く） |  |  | ／
|  | 50000 | ㎡ | 総合操作盤 |  |  | ／
地階・無窓階床面積 | 全部 |  |  | 誘導灯 |  |  | 2011-05-10
|  | 50 | ㎡ | 消火器具 |  |  | 2011-05-10
|  | 150 | ㎡ | 屋内消火栓設備＋動力消防ポンプ設備 |  |  | ／
|  |  |  | （準耐火≧300㎡，耐火≧450㎡） |  |  | ／
|  | 300 | ㎡ | 自動火災報知設備 |  |  | ／
|  | 700 | ㎡ | 連結散水設備（地階のみ） |  |  | ／
| (地階) | 5000 | ㎡ | 総合操作盤（消防署長等が必要と認めるもののみ） |  |  | ／
階の規模 | 地下 | 3 | 階 | 非常警報設備（放送設備付加） |  |  | ／
| 地上 | 3 | 階 | 消火器具（床面積≧50㎡の階） |  |  | ／
|  |  |  | 自動火災報知設備（300㎡以上の階） |  |  | ／
|  | 4 | 階 | 屋内消火栓設備＋動力消防ポンプ設備 |  |  | 2011-05-10
|  |  |  | （一般≧150㎡，準耐火≧300㎡，耐火≧450㎡の階） |  |  | ／
|  | 5 | 階 | 連結送水管（延べ面積≧6,000㎡のみ） |  |  | ／
|  | 7 | 階 | 連結送水管（すべて） |  |  | ／
|  | 11 | 階 | 非常コンセント設備（１１階以上のみ） |  |  | ／
|  |  |  | スプリンクラー設備（１１階以上のみ） |  |  | ／
|  |  |  | 自動火災報知設備 |  |  | ／
|  |  |  | 非常警報設備（非常放送付加） |  |  | ／
|  |  |  | 誘導灯（１１階以上のみ） |  |  | ／
| (地階以外) | 11 | 階 | 総合操作盤 |  |  | ／
|  |  |  | （延べ面積≧10,000㎡で消防署長等が必要と認めるもののみ） |  |  | ／
| ( 〃 ) | 15 | 階 | 総合操作盤（延べ面積≧30,000㎡） |  |  | ／
| 高さ３１ｍをこえるものはすべて |  |  | カーテン等の防炎措置 |  |  | ／
特殊条件 | * | 200 | ㎡ | 水噴霧消火設備等（*地階，２階以上駐車場面積） |  |  | ／
| * | 500 | ㎡ | 〃 （*１階駐車場床面積） |  |  | ／
| * | 300 | ㎡ | 〃 （*屋上駐車場床面積） |  |  | ／
| * | 500 | ㎡ | 〃 （*通信機器室床面積） |  |  | ／
| * | 200 | ㎡ | 〃 （*電気設備室床面積） |  |  | ／
| * | 200 | ㎡ | 〃 （*ボイラー室床面積） |  |  | ／
| * | 200 | ㎡ | 自動火災報知設備（*地階，２階以上床面積） |  |  | ／
| * | 500 | ㎡ | 〃 （*通信機器室床面積） |  |  | ／
収容人員 | (階) | 10 | 人 | 避難器具（３階以上で直通階段１のみの階） |  |  | ／
|  | 20 | 人 | 非常警報設備（地階，無窓階） |  |  | ／
|  | 50 | 人 | 非常警報設備（一般階） |  |  | ／
| (階) | 50 | 人 | 避難器具（１階，耐火の２階は不要） |  |  | ／
|  | 800 | 人 | 非常警報設備（放送設備付加） |  |  | 2011-05-10
| (備考) |  |  | 収容人員＝教職員数＋児童・生徒・学生数 |  |  | ／

## 消防法ﾘｽﾄ(学校)
消防設備設置基準 チェックリスト
建物用途別設置基準 （７）項 【小学校・中学校等】
対象物条件 |  |  |  | 設置すべき消防設備 | 対象 | 設計チェック | 確認 実施日
延べ面積 | 全部 |  |  | 誘導標識 |  |  | ／
|  | 300 | ㎡ | 消火器具 |  |  | ／
|  | 500 | ㎡ | 漏電火災警報器（ラスモルタルのみ） |  |  | ／
|  |  |  | 自動火災報知設備 |  |  | ／
|  | 700 | ㎡ | 屋内消火栓設備＋動力消防ポンプ設備 |  |  | ／
|  |  |  | （準耐火≧1,400㎡，耐火≧2,100㎡） |  |  | ／
|  | 1000 | ㎡ | 消防機関へ通報する火災報知設備 |  |  | ／
|  | 3000 | ㎡ | 屋外消火栓設備＋動力消防ポンプ設備〔１～２階のみ対象〕 |  |  | ／
|  |  |  | (準耐火≧6,000㎡，耐火≧9,000㎡） |  |  | ／
|  | 5000 | ㎡ | 消防用水〔ただし，１～２階のみを対象とする〕 |  |  | ／
|  |  |  | (敷地面積≧20,000㎡，準耐火≧10,000㎡，耐火≧15,000㎡) |  |  | ／
|  | 25000 | ㎡ | 消防用水（高さ＞31ｍ，地階を除く） |  |  | ／
|  | 50000 | ㎡ | 総合操作盤 |  |  | ／
地階・無窓階床面積 | 全部 |  |  | 誘導灯 |  |  | ／
|  | 50 | ㎡ | 消火器具 |  |  | ／
|  | 150 | ㎡ | 屋内消火栓設備＋動力消防ポンプ設備 |  |  | ／
|  |  |  | （準耐火≧300㎡，耐火≧450㎡） |  |  | ／
|  | 300 | ㎡ | 自動火災報知設備 |  |  | ／
|  | 700 | ㎡ | 連結散水設備（地階のみ） |  |  | ／
| (地階) | 5000 | ㎡ | 総合操作盤（消防署長等が必要と認めるもののみ） |  |  | ／
階の規模 | 地下 | 3 | 階 | 非常警報設備（放送設備付加） |  |  | ／
| 地上 | 3 | 階 | 消火器具（床面積≧50㎡の階） |  |  | ／
|  |  |  | 自動火災報知設備（300㎡以上の階） |  |  | ／
|  | 4 | 階 | 屋内消火栓設備＋動力消防ポンプ設備 |  |  | ／
|  |  |  | （一般≧150㎡，準耐火≧300㎡，耐火≧450㎡の階） |  |  | ／
|  | 5 | 階 | 連結送水管（延べ面積≧6,000㎡のみ） |  |  | ／
|  | 7 | 階 | 連結送水管（すべて） |  |  | ／
|  | 11 | 階 | 非常コンセント設備（１１階以上のみ） |  |  | ／
|  |  |  | スプリンクラー設備（１１階以上のみ） |  |  | ／
|  |  |  | 自動火災報知設備 |  |  | ／
|  |  |  | 非常警報設備（非常放送付加） |  |  | ／
|  |  |  | 誘導灯（１１階以上のみ） |  |  | ／
| (地階以外) | 11 | 階 | 総合操作盤 |  |  | ／
|  |  |  | （延べ面積≧10,000㎡で消防署長等が必要と認めるもののみ） |  |  | ／
| ( 〃 ) | 15 | 階 | 総合操作盤（延べ面積≧30,000㎡） |  |  | ／
| 高さ３１ｍをこえるものはすべて |  |  | カーテン等の防炎措置 |  |  | ／
特殊条件 | * | 200 | ㎡ | 水噴霧消火設備等（*地階，２階以上駐車場面積） |  |  | ／
| * | 500 | ㎡ | 〃 （*１階駐車場床面積） |  |  | ／
| * | 300 | ㎡ | 〃 （*屋上駐車場床面積） |  |  | ／
| * | 500 | ㎡ | 〃 （*通信機器室床面積） |  |  | ／
| * | 200 | ㎡ | 〃 （*電気設備室床面積） |  |  | ／
| * | 200 | ㎡ | 〃 （*ボイラー室床面積） |  |  | ／
| * | 200 | ㎡ | 自動火災報知設備（*地階，２階以上床面積） |  |  | ／
| * | 500 | ㎡ | 〃 （*通信機器室床面積） |  |  | ／
収容人員 | (階) | 10 | 人 | 避難器具（３階以上で直通階段１のみの階） |  |  | ／
|  | 20 | 人 | 非常警報設備（地階，無窓階） |  |  | ／
|  | 50 | 人 | 非常警報設備（一般階） |  |  | ／
| (階) | 50 | 人 | 避難器具（１階，耐火の２階は不要） |  |  | ／
|  | 800 | 人 | 非常警報設備（放送設備付加） |  |  | ／
| (備考) |  |  | 収容人員＝教職員数＋児童・生徒・学生数 |  |  | ／

## 消防法ﾘｽﾄ(公民館)
消防設備設置基準 チェックリスト
建物用途別設置基準 （１）項ロ 【公会堂・集会場等】
対象物条件 |  |  |  | 設置すべき消防設備 | 対象 | 設計チェック | 確認 実施日
延べ面積 | 全部 |  |  | 誘導標識 |  |  | ／
|  |  |  | カーテン等の防炎措置 |  |  | ／
|  | 150 | ㎡ | 消火器具 |  |  | ／
|  | 300 | ㎡ | 漏電火災警報器 |  |  | ／
|  |  |  | 自動火災報知設備 |  |  | ／
|  | 500 | ㎡ | 屋内消火栓設備＋動力消防ポンプ設備 |  |  | ／
|  |  |  | （準耐火≧1,400㎡，耐火≧2,100㎡） |  |  | ／
|  |  |  | 消防機関へ通報する火災報知設備 |  |  | ／
|  | 3000 | ㎡ | 屋外消火栓設備＋動力消防ポンプ設備〔１～２階のみ対象〕 |  |  | ／
|  |  |  | (準耐火≧6,000㎡，耐火≧9,000㎡） |  |  | ／
|  | 5000 | ㎡ | 消防用水〔ただし，１～２階のみを対象とする〕 |  |  | ／
|  |  |  | (敷地面積≧20,000㎡，準耐火≧10,000㎡，耐火≧15,000㎡) |  |  | ／
|  | 6000 | ㎡ | スプリンクラー設備（平屋建てを除く） |  |  | ／
|  | 25000 | ㎡ | 消防用水（高さ＞31ｍ，地階を除く） |  |  | ／
|  | 50000 | ㎡ | 総合操作盤 |  |  | ／
舞台部 |  | 500 | ㎡ | 排煙設備 |  |  | ／
|  | 300 | ㎡ | スプリンクラー設備（地階・無窓階又は４階以上の階）開放型ヘッド |  |  | ／
|  | 500 | ㎡ | スプリンクラー設備（１～３階で無窓階以外のもの） |  |  | ／
地階・無窓階床面積 | 全部 |  |  | 誘導灯 |  |  | ／
|  | 50 | ㎡ | 消火器具 |  |  | ／
|  | 100 | ㎡ | 屋内消火栓設備＋動力消防ポンプ設備 |  |  | ／
|  |  |  | （準耐火≧300㎡，耐火≧450㎡） |  |  | ／
|  | 300 | ㎡ | 自動火災報知設備 |  |  | ／
|  | 700 | ㎡ | 連結散水設備（地階のみ） |  |  | ／
| (地階) | 5000 | ㎡ | 総合操作盤（消防署長等が必要と認めるもののみ） |  |  | ／
階の規模 | 地下 | 3 | 階 | 非常警報設備（放送設備付加） |  |  | ／
| 地上 | 3 | 階 | 消火器具（床面積≧50㎡の階） |  |  | ／
|  |  |  | 自動火災報知設備（300㎡以上の階） |  |  | ／
|  | 4 | 階 | スプリンクラー設備（1,500㎡以上の階） |  |  | ／
|  |  |  | 屋内消火栓設備＋動力消防ポンプ設備 |  |  | ／
|  |  |  | （一般≧100㎡，準耐火≧200㎡，耐火≧300㎡の階） |  |  | ／
|  | 5 | 階 | 連結送水管（延べ面積≧6,000㎡のみ） |  |  | ／
| (地階以外） | 5 | 階 | 総合操作盤 |  |  | ／
|  |  |  | （延べ面積≧20,000㎡で消防署長等が必要と認めるもののみ） |  |  | ／
|  | 7 | 階 | 連結送水管（すべて） |  |  | ／
|  | 11 | 階 | 非常コンセント設備（１１階以上のみ） |  |  | ／
|  |  |  | スプリンクラー設備（全階に必要） |  |  | ／
|  |  |  | 自動火災報知設備 |  |  | ／
|  |  |  | 非常警報設備（非常放送付加） |  |  | ／
| (地階以外) | 11 | 階 | 総合操作盤 |  |  | ／
|  |  |  | （延べ面積≧10,000㎡で消防署長等が必要と認めるもののみ） |  |  | ／
| ( 〃 ) | 15 | 階 | 総合操作盤（延べ面積≧30,000㎡） |  |  | ／
特殊条件 | * | 200 | ㎡ | 水噴霧消火設備等（*地階，２階以上駐車場面積） |  |  | ／
| * | 500 | ㎡ | 〃 （*１階駐車場床面積） |  |  | ／
| * | 300 | ㎡ | 〃 （*屋上駐車場床面積） |  |  | ／
| * | 500 | ㎡ | 〃 （*通信機器室床面積） |  |  | ／
| * | 200 | ㎡ | 〃 （*電気設備室床面積） |  |  | ／
| * | 200 | ㎡ | 〃 （*ボイラー室床面積） |  |  | ／
| * | 200 | ㎡ | 自動火災報知設備（*地階，２階以上床面積） |  |  | ／
| * | 500 | ㎡ | 〃 （*通信機器室床面積） |  |  | ／
| * | 直通階段１のみ |  | 〃 （*避難階以外の階）（避難階への直通階段） |  |  | ／
| * | 50 | A | 漏電火災警報器 （*契約電流容量） |  |  | ／
収容人員 | (階) | 10 | 人 | 避難器具（３階以上で直通階段１のみの階） |  |  | ／
|  | 20 | 人 | 非常警報設備（地階，無窓階） |  |  | ／
|  | 30 | 人 | 防火管理者の選任 |  |  | ／
|  | 50 | 人 | 非常警報設備（一般階） |  |  | ／
| (階) | 50 | 人 | 避難器具（１階，耐火の２階は不要） |  |  | ／
|  | 300 | 人 | 非常警報設備（放送設備付加） |  |  | ／
| (備考) |  |  | 収容人員＝従業員数＋座席数 |  |  | ／

## 消防法ﾘｽﾄ(一般庁舎)
消防設備設置基準 チェックリスト
建物用途別設置基準 （１５）項 【事務所等（その他の事業所）】
対象物条件 |  |  |  | 設置すべき消防設備 | 対象 | 設計チェック | 確認 実施日
延べ面積 | 全部 |  |  | 誘導標識 |  |  | ／
|  | 300 | ㎡ | 消火器具 |  |  | ／
|  | 1000 | ㎡ | 漏電火災警報器（ラスモルタルのみ） |  |  | ／
|  |  |  | 自動火災報知設備 |  |  | ／
|  |  |  | 屋内消火栓設備＋動力消防ポンプ設備 |  |  | ／
|  |  |  | （準耐火≧2,000㎡，耐火≧3,000㎡） |  |  | ／
|  |  |  | 消防機関へ通報する火災報知設備 |  |  | ／
|  | 3000 | ㎡ | 屋外消火栓設備＋動力消防ポンプ設備〔１～２階のみ対象〕 |  |  | ／
|  |  |  | (準耐火≧6,000㎡，耐火≧9,000㎡） |  |  | ／
|  | 5000 | ㎡ | 消防用水〔ただし，１～２階のみを対象とする〕 |  |  | ／
|  |  |  | (敷地面積≧20,000㎡，準耐火≧10,000㎡，耐火≧15,000㎡) |  |  | ／
|  | 25000 | ㎡ | 消防用水（高さ＞31ｍ，地階を除く） |  |  | ／
|  | 50000 | ㎡ | 総合操作盤 |  |  | ／
地階・無窓階床面積 | 全部 |  |  | 誘導灯 |  |  | ／
|  | 50 | ㎡ | 消火器具 |  |  | ／
|  | 200 | ㎡ | 屋内消火栓設備＋動力消防ポンプ設備 |  |  | ／
|  |  |  | （準耐火≧300㎡，耐火≧450㎡） |  |  | ／
|  | 300 | ㎡ | 自動火災報知設備 |  |  | ／
|  | 700 | ㎡ | 連結散水設備（地階のみ） |  |  | ／
| (地階) | 5000 | ㎡ | 総合操作盤（消防署長等が必要と認めるもののみ） |  |  | ／
階の規模 | 地下 | 3 | 階 | 非常警報設備（放送設備付加） |  |  | ／
| 地上 | 3 | 階 | 消火器具（床面積≧50㎡の階） |  |  | ／
|  |  |  | 自動火災報知設備（300㎡以上の階） |  |  | ／
|  | 4 | 階 | 屋内消火栓設備＋動力消防ポンプ設備 |  |  | ／
|  |  |  | （一般≧200㎡，準耐火≧400㎡，耐火≧600㎡の階） |  |  | ／
|  | 5 | 階 | 連結送水管（延べ面積≧6,000㎡のみ） |  |  | ／
|  | 7 | 階 | 連結送水管（すべて） |  |  | ／
|  | 11 | 階 | 非常コンセント設備（１１階以上のみ） |  |  | ／
|  |  |  | スプリンクラー設備（１１階以上のみ） |  |  | ／
|  |  |  | 自動火災報知設備 |  |  | ／
|  |  |  | 非常警報設備（非常放送付加） |  |  | ／
|  |  |  | 誘導灯（１１階以上のみ） |  |  | ／
| (地階以外) | 11 | 階 | 総合操作盤 |  |  | ／
|  |  |  | （延べ面積≧10,000㎡で消防署長等が必要と認めるもののみ） |  |  | ／
| ( 〃 ) | 15 | 階 | 総合操作盤（延べ面積≧30,000㎡） |  |  | ／
| 高さ３１ｍをこえるものはすべて |  |  | カーテン等の防炎措置 |  |  | ／
特殊条件 | * | 200 | ㎡ | 水噴霧消火設備等（*地階，２階以上駐車場面積） |  |  | ／
| * | 500 | ㎡ | 〃 （*１階駐車場床面積） |  |  | ／
| * | 300 | ㎡ | 〃 （*屋上駐車場床面積） |  |  | ／
| * | 500 | ㎡ | 〃 （*通信機器室床面積） |  |  | ／
| * | 200 | ㎡ | 〃 （*電気設備室床面積） |  |  | ／
| * | 200 | ㎡ | 〃 （*ボイラー室床面積） |  |  | ／
| * | 200 | ㎡ | 自動火災報知設備（*地階，２階以上床面積） |  |  | ／
| * | 500 | ㎡ | 〃 （*通信機器室床面積） |  |  | ／
| * | 50 | Ａ | 漏電火災警報器（ラスモルタルのみ）（*契約電流容量） |  |  | ／
収容人員 | (階) | 10 | 人 | 避難器具（３階以上で直通階段１のみの階） |  |  | ／
|  | 20 | 人 | 非常警報設備（地階，無窓階） |  |  | ／
|  | 50 | 人 | 非常警報設備（一般階） |  |  | ／
|  |  |  | 防火管理者の選任 |  |  | ／
| (階) | 100 | 人 | 避難器具（３階以上の無窓階，地階） |  |  | ／
|  | 150 | 人 | 避難器具（３階以上の一般階） |  |  | ／
| (備考) |  |  | 収容人員＝従業員数＋３㎡につき１人 |  |  | ／

## 消防法ﾘｽﾄ(共同住宅)
消防設備設置基準 チェックリスト
建物用途別設置基準 （５）項ロ 【共同住宅・寄宿舎等】
対象物条件 |  |  |  | 設置すべき消防設備 | 対象 | 設計チェック | 確認 実施日
延べ面積 | 全部 |  |  | 誘導標識 |  |  | ／
|  | 150 | ㎡ | 消火器具 |  |  | ／
|  |  |  | 漏電火災警報器（ラスモルタルのみ） |  |  | ／
|  | 500 | ㎡ | 自動火災報知設備 |  |  | ／
|  | 700 | ㎡ | 屋内消火栓設備＋動力消防ポンプ設備 |  |  | ／
|  |  |  | （準耐火≧1,400㎡，耐火≧2,100㎡） |  |  | ／
|  | 1000 | ㎡ | 消防機関へ通報する火災報知設備 |  |  | ／
|  | 3000 | ㎡ | 屋外消火栓設備＋動力消防ポンプ設備〔１～２階のみ対象〕 |  |  | ／
|  |  |  | (準耐火≧6,000㎡，耐火≧9,000㎡） |  |  | ／
|  | 5000 | ㎡ | 消防用水〔ただし，１～２階のみを対象とする〕 |  |  | ／
|  |  |  | (敷地面積≧20,000㎡，準耐火≧10,000㎡，耐火≧15,000㎡) |  |  | ／
|  | 25000 | ㎡ | 消防用水（高さ＞31ｍ，地階を除く） |  |  | ／
|  | 50000 | ㎡ | 総合操作盤 |  |  | ／
地階・無窓階床面積 | 全部 |  |  | 誘導灯 |  |  | ／
|  | 50 | ㎡ | 消火器具 |  |  | ／
|  | 150 | ㎡ | 屋内消火栓設備＋動力消防ポンプ設備 |  |  | ／
|  |  |  | （準耐火≧300㎡，耐火≧450㎡） |  |  | ／
|  | 300 | ㎡ | 自動火災報知設備 |  |  | ／
|  | 700 | ㎡ | 連結散水設備（地階のみ） |  |  | ／
| (地階) | 5000 | ㎡ | 総合操作盤（消防署長等が必要と認めるもののみ） |  |  | ／
階の規模 | 地下 | 3 | 階 | 非常警報設備（放送設備付加） |  |  | ／
| 地上 | 3 | 階 | 消火器具（床面積≧50㎡の階） |  |  | ／
|  |  |  | 自動火災報知設備（300㎡以上の階） |  |  | ／
|  | 4 | 階 | 屋内消火栓設備＋動力消防ポンプ設備 |  |  | ／
|  |  |  | （一般≧150㎡，準耐火≧300㎡，耐火≧450㎡の階） |  |  | ／
|  | 5 | 階 | 連結送水管（延べ面積≧6,000㎡のみ） |  |  | ／
|  | 7 | 階 | 連結送水管（すべて） |  |  | ／
|  | 11 | 階 | 非常コンセント設備（１１階以上のみ） |  |  | ／
|  |  |  | スプリンクラー設備（１１階以上のみ） |  |  | ／
|  |  |  | 自動火災報知設備 |  |  | ／
|  |  |  | 非常警報設備（非常放送付加） |  |  | ／
|  |  |  | 誘導灯（１１階以上のみ） |  |  | ／
| (地階以外) | 11 | 階 | 総合操作盤 |  |  | ／
|  |  |  | （延べ面積≧10,000㎡で消防署長等が必要と認めるもののみ） |  |  | ／
| ( 〃 ) | 15 | 階 | 総合操作盤（延べ面積≧30,000㎡） |  |  | ／
| 高さ３１ｍをこえるものはすべて |  |  | カーテン等の防炎措置 |  |  | ／
特殊条件 | * | 200 | ㎡ | 水噴霧消火設備等（*地階，２階以上駐車場面積） |  |  | ／
| * | 500 | ㎡ | 〃 （*１階駐車場床面積） |  |  | ／
| * | 300 | ㎡ | 〃 （*屋上駐車場床面積） |  |  | ／
| * | 500 | ㎡ | 〃 （*通信機器室床面積） |  |  | ／
| * | 200 | ㎡ | 〃 （*電気設備室床面積） |  |  | ／
| * | 200 | ㎡ | 〃 （*ボイラー室床面積） |  |  | ／
| * | 200 | ㎡ | 自動火災報知設備（*地階，２階以上床面積） |  |  | ／
| * | 500 | ㎡ | 〃 （*通信機器室床面積） |  |  | ／
| * | 50 | A | 漏電火災警報器（ラスモルタルのみ） （契約電流容量） |  |  | ／
収容人員 | (階) | 10 | 人 | 避難器具（３階以上で直通階段１のみの階） |  |  | ／
|  | 20 | 人 | 非常警報設備（地階，無窓階） |  |  | ／
| (階) | 30 | 人 | 避難器具（避難階は不要） |  |  | ／
|  | 50 | 人 | 防火管理者の選任 |  |  | ／
|  |  |  | 非常警報設備（一般階） |  |  | ／
|  | 800 | 人 | 非常警報設備（放送設備付加） |  |  | ／
| (備考) |  |  | 収容人員＝居住者数 |  |  | ／